
附件：
2019年度福州市房屋建筑勘察设计、建筑节能、消防设计质量检查情况一览表
	序号
	项目名称
	勘察设计单位
	审查单位 
	勘察、设计存在问题

	1
	香缇郡地块三、地块四
	福建博宇建筑设计有限公司
	华侨大学
	建筑：

1、通用图建施T3-06：大样176，封闭阳台窗槛墙高度小于1.20m。

2、通用图建施T3-08：大样4，低窗防护栏杆未详。

3、C3#楼建施01-08：部分卫生间隔墙为虚线（用户自理），卫生间墙体防潮措施无法落实到位，影响施工验收。

结构：

1、.二次围护构件总砼体积未增加预制楼梯部分的体积，复核单体预制率。

2、未见预制梁梁端附加抗剪钢筋做法。

3、传递楼层地震力楼板采用密拼缝构造时，需加强面内抗剪措施，预制平面图中相应拼缝节点应进行区分。

电：

1、电施-06图：1）配电箱ACWa、ACWb中配出回路漏电断路器选型错误。2）配电箱K3-2F-ZAL、K5-2F-ZAL中总断路器处电气火灾监控未设。

2、电施-08图：配电箱CK-B1F-7ATXPa中互投开关选型错误。

3、电施-26、27图：各住宅单元出入地下室疏散门门禁未设，且火灾时门禁自动解锁未设。

C3#楼：4、电施E-102图：配电箱AW3中总隔离开关选型错误。

电施T-201~205图：住宅厨房内煤气泄漏探测器未设。

暖：

1、暖施M05-2图、M05-3图中，风管垂直方向穿过防火分区楼板处防护套管设置与暖施M02图第2.4.1条说明不符，深度不足。

2、暖施M01-1图：机械加压送风系统的设计风量是否不小于计算风量的1.2倍不明确，深度不足。

	2
	亿阁汀州云墅
	福建晟业建筑设计有限公司
	建功审查
	建筑：
1、设计总说明中总建筑面积、占地面积、架空层面积等数据与总图经济指标不一致；

2、1-2#楼裙房东侧商场的室外标高不明确，（总图与1F平面均未见）也未见无障碍设施；

3、29轴与1/OA相交处楼梯外窗与电梯厅外窗间距不足1m；

4、1-1#与1-2#楼之间的14轴与17轴上卫生间相对外窗间距不满足两栋楼之间的要求；

地下室防火5区一的竖向爬梯建议设置在过道里；

两个人防单元的室外口的防护密闭门设在直道式坡道里，门扇为采取嵌入式防护措施；

7、2#楼办公一楼应增设无障碍卫生间；

8、DT1为普通电梯，不应设置在防烟楼梯间前室内。
结构：

1.缺预制楼梯端部连接节点做法。

2.四层局部结构平面采用单向板拆分，板底筋未按单向板计算。
水：

1、1-1#、1-2#屋面报警阀间应设置排水设施。

2、1-1#、1-2#屋面消火栓连通管上方设置分段检修阀门。
电：1、1#一层商业应设智能疏散照明系统，安置商业等处应按疏散路径设地面连续指示。

住宅屋面湿式报警阀直接起泵线应明确电压等级，平面中不同电压等级应分管敷设。



	3
	祥昱·悦湖湾小区
	亚瑞建筑设计有限公司
	星华审查
	建筑：

1、设计说明外窗应补充《福建省民用建筑外窗》（DBJ13-255-2016 ）7.1.1点内容；

2、地下室各人防单元主要出入口简易洗消未注明。

结构：

1、结构设计总说明应明确±0.00的绝对标高。

2、沿X方向仅一片长肢剪力墙，其余均为短肢墙，建议对X方向结构采用适当加强措施。

3、是否根据《福建省住宅工程设计若干技术规定》进行结构设计不详，请补充计算资料复核。

4、地下室存在梁、柱斜交情况，部分框架梁面支座钢筋锚固长度不满足要求。

水：

1、P-02：垃圾集散间给排水出户管间距应大于1m。

2、P-17：喷淋环状供水管道上设置的控制阀应采用信号阀，当不采用信号阀时，应设锁定阀位的锁具。

电：

消防设备电源监控系统传感器不应安装于配电箱（柜）内。

暖：

地下室消防前室加压送风口规格参数不符合《建筑防排烟系统技术标准》GB5125-2017第3.3.6.3要求，且缺地下层前室加压风口火灾时开启说明。


	4
	永泰县嵩口镇芦洋村村民住宅小区1-15#楼
	永泰县建筑设计院
	恒信审查
	建筑：

1、门窗应补充《福建省民用建筑外窗工程技术规范》的相关要求；

2、未见4层露台标高，若无降板，则出屋面处室内更低；

3、场地内标高低于市政规划路标高，竖向规划不合理；

4、阳台可踏横杆距地200，市级栏杆防护高度仅为1190-200

=990，不足1050

结构：

1.总说明：6-h条框架结构计算自振周期折减系数0.9不妥宜按0.7。

          6-n条卫生间活载2.0不妥，宜按2.5。

          6-b条地基基础设计等级应为丙级。

2.计算书中X向周期应四代计算风压。周期折减系数宜取1.0应复核偶然偏心与双向藕连地震，按较大取值。

3.楼梯间活载取值2.0宜改为3.5。

4.地基基础验算仅考虑恒活工况不妥，应验算风载工况。

水：

1、水-2、3：灶台上方有排水管，未采取措施，参见GB50015-2003第4.3.6条。

2、水-2～6：未见设洗衣机给排水管，参见GB50368-2005第8.2.8条。

3、水-1：应按GB50015-2003第3.2.6条、第4.2.6条、第4.5.10A条说明。应按GB50788-2012第3.6.7条说明。

4、冷凝管LNL-2直接排入暗沟。参见GB50015-2003第4.3.13条、第4.3.15条。

电：

1、每套住宅户内配电箱总开应可同时断开相线和中性线。

2、1#楼变电所不应贴邻住户设置。

3、ALpd总开应用微断，短路分断能力不足。

	5
	中南樾庭1#~3#、5#~10#、S1~S3#、S5#楼及地下室
	福建嘉博联合设计股份有限公司
	华侨大学
	建筑：

节能设计：屋面轻集料砼修正系数现为1.0，应取1.5参与计算，省标闽2015-J-39第61页注1。
结构：

1.结施G-102中KL12，KL2a等梁纵筋伸入200厚剪力墙时不满足钢筋锚固要求。违反JGJ3-2010第7.1.6条。

2.结施G-104中9轴和23轴挑梁×L7支座负筋不足。


	6
	中梁首府壹号公馆—1#楼~3#楼，5#楼~9#楼，1#配电房、

发电机房、公共计量室，2#配电室、开闭所、公共计量室，垃圾集散间，地下室  
	建盟设计集团有限公司 
	泉州建欣 
	建筑：

1、6#楼消防应明确为住宅与商业组合的建筑，其他栋楼类同。

2、地下室人防单元一主要出入口为室内口，与任一次要出入口防护密闭门之间水平直线距离小于15m。

3、地下室人防单元4预制构件封堵的平时出入口数量超过2个。

4、地下室人防单元2及物资库人防门封堵应表示并注明做法。

结构：

1、6-14、6-15轴上剪力墙，因三层处未设楼板，为穿层剪力墙，该墙墙厚250mm，呈L和一字型，未按JGJ3-2010中7.2.2-1条要求进行墙体稳定验算。

2、本工程采用Φ800大直径灌注桩，且桩基设计等级为甲级，桩身质量检测仅采用低应变动力检测，不满足JGJ106-2014中3.3.3-3条要求。

3、两个车坡道及3-6～3-10轴楼梯均为人防主出入通道，从人防口部至敞开处人防通道顶盖梁板应按人防构建来定义，以满足人防构件钢筋锚固，搭接等构造要求。

4、车坡道于7-1×D4-K～7-A轴间，坡道侧边封堵做法未示意清楚。

水：

1、地下室水施-08，生活水池的进人孔应有防止生物进入的措施。

2、地下室水施-02，3-J轴交1-13轴处扩散室未设置防爆波地漏。

电：

1、商业店面（非网点）的消防应急照明集中电源不应由非消防电源供电。

2、6#火灾自动报警系统中短路隔离器数量不足。

3、地下室防火分区一的泵房报警总线不应直接接防火分区二。



	7
	福州市晋安区社会福利中心（二期） 
	福建省华荣建设集团有限公司
	星华审图
	建筑：

一、节能设计：1、屋面轻集料砼修正系数现为1.0，应取1.5参与计算，省标闽2015-J-39第61页注1；

2、外门窗未按勘误后的省标闽2015-J-39有关数据进行计算；

二、节能专篇：表1.7.1外窗热工性能表中外窗K、SHGC值均与节能设计内容不一致 

结构：

1.结构设计总说明（一）第2.4条，建筑物抗震设防为乙类，用于确定抗震等级的烈度应为7度，计算模型已按提高一级执行。

2.框架结构宜采取构造措施，减小楼梯对主体结构刚度影响。

水：

1、市政压力不详，全楼均加压依据不足，消防水表倒流防止器前应设置一个室外消火栓。

2、水施02修：L01-10穿越地下生活水箱2m范围内，生活水箱补水应接自小区生活总表后。

3、病房内卫生间应设置喷头保护。

4、室外消防水量25L/s，只设一个消防车取水不能满足规范要求。

电：

1、电施D-09图：配电箱1AL~3AL中，总断路器脱扣附件代号选择错误，电流互感器变比未见选型。

2、电施D-10图：配电箱APdt中N1、N2回路缺过负荷保护。

3、电施D-12图：通往地下室的楼梯间内，疏散门上“火灾勿入”标志灯未设。

4、电施D-13图：避难间入口门上“避难间”标志灯未设。
5、电施D-28图：金属线槽未分割。

	8
	东部新城3号社会保障房（东部3#地二期）
	福建省三明地质工程勘察院
	建功审 查
	勘察：

1、复核卵石及风化岩中的地下水位标高。

2、未对基坑排降水对周边环境进行评价，不满足GB50021-2001(2009版)第4.8.10条。

3、基坑开挖地下水控制措施建议考虑不充分，应考虑下部含水层的影响。

	9
	福州市晋安区社会福利中心（二期）
	福建精品建设工程有限公司
	星华审 查


	勘察：
1、缺勘察时场地高程。

2、基坑工程安全等级判断有误。

3、基坑支护方案建议不符合省住建厅有关规定。

4、场地平整形成的边坡，应进行边坡工程专项勘察、治理后方能进行基坑开挖。



	10
	福建省鑫源盛工业气体有限公司可门经济开发区气体项目
	福建省建专岩土工程有限公司
	泉州市中心
	勘察：

1、未提供Ⅲ类场地地震动峰值加速度的调整系数，不满足GB18036-2015附录E相关内容。

2、水位量测不全（缺填土中的地下水位），不满足GB50021-2001(2009版)第7.1.1条。

3、引用的部分规范过期，如GB50026-2007。

	11
	福州市第二医院改扩建项目
	福建省力和勘察设计有限公司   
	福州市中心
	勘察：
1、报告中检测、监测章节描写内容不符合规范要求。

	12
	闽侯县七里实验学校
	江西省

勘察设

计研究院
	福州市中心
	勘察：

1、引用的部分规范过期或名称不准确，如GB50026-2007等。

2、挡墙勘察孔布置及勘察范围（垂直挡墙方向未布孔）不满足GB50330-2013规范第4.2.5条。

3、岩土工程评价不全，缺挡墙边坡的分析评价（挡墙形式、稳定性等），部分参数不全（缺墙底摩系数等），不满足GB50021-2001(2009版)第4.7.9条。

4、未对挡墙提出监测建议及内容，不满足GB50021-2001(2009版)第4.7.9条第4款。

5、填土的地下水类型（潜水）分析有误。

	13
	福州市马尾罗星儿童学园——室内装修工程
	福建众合

开发建筑

设计院
	成建审 查
	建筑：

1、装修平面图（包括平面布置图、隔墙尺寸图、完成面尺寸图、地坪布置图、天花布置图、天花尺寸图、灯具定位图等）比例均为1:200,图幅、字体、尺寸等均太小，建议按有关建筑制图标准规范完善。

	14
	福州京炙餐饮管理有限公司装修工程  
	成都碧城

建筑设计

有限公司
	天正审 查
	建筑：
1、各包间门应按疏散门要求做平开门，宽度大于0.9m；

2、原土建施工图（7）-（8）轴设有办公室，本次设计改为疏散走道，疏散门开向此疏散走道，因此这部分区域应纳入此项设计范围。

电：

末端距最近的扬声器距离大于12.5m。



	16
	福建师大华庐电梯加装
	福建省中景建筑设计院有限公司
	天正审 图
	结构：

应对新旧结构连接处的原楼梯平台梁进行安全性复核，补充相关计算资料。

电气：

未见电施图，防雷与接地措施无。

	17
	东方水都22栋2梯新增电梯
	中标建设

集团股份

有限公司
	天正审 查
	结构：

1.柱脚锚栓强度计算书与总说明不符。

2.缺柱脚锚板的验算。

3.底板砼强度计算书中为C30，图面未注，桩的冲切验算宜补充完整。

电气：

1、未见电施图，防雷与接地措施无。



	18
	当代上品阁（一期）
	四川洲宇

华洲建筑

设计有限

公司
	福建垒智施工图审查有限公司
	建筑：

1、通用图建施N07“建筑安全玻璃选用表”及1#楼建施M04门窗表附注5，有关外窗安全玻璃的使用与设计及施工说明不一致。

2、1#楼建施M04：消防救援窗口的净宽度小于1.0m。

节能计算书：屋面及挑空楼板挤塑聚苯板、外墙无机保湿砂浆修正系数取1.0有误。

结构：

1.PHC管桩设计说明中关于桩基检测的许多要求与本工程不符合，设计单位应结合本工程桩基设计的具体情况来选用闽建建[2017]1号文的相关内容。

水：

1、室外消火栓系统稳压泵启、停泵压力偏大，核实。

2、补充室外消防水池消防车取水口大样图（应避免雨水倒灌）。

电：

1#楼：1、电施E05图：配电箱1ATgg、WL1回路断路器及电缆选型错误。

2、电施E06图：配电箱1ALgg1中总断路器选型错误。

3、电施E07图：配电箱1ALjg中总漏电断路器选型错误。

4、电施E20图：屋面防雷网格存在错误。

地下室：1、电施E02、E03图：配电箱B1ATZ1、B1ATZ2、B1ATZ4、中互投开关选型错误。

电施E04图：配电箱B1-11AP/B1-APE中，WP3回路断路器及电缆选型错误。

电施E08图：配电箱B1ALZ2中未按人防总负荷计算负荷电流。



	19
	福建省福能集团总医院二期改扩建工程二期附属楼工程
	福建省建筑轻纺设计院,福建省华厦能源设计研究院有限公司
	中达审 查
	建筑：

1、建议总图上附属楼东侧连廊的建筑高度从室外地面算至钢构雨棚的标高9.0；

2、附属楼的建筑高度应从室内外高差（消防登高面）最大处（-0.8m）算至屋面面层31.550，高度超32m；

3、防烟楼梯间应在其最高部位（梁板下）设置面积小于1.0m2可开启窗；

4、地下二层平时平面图中，剖切符号1-1应为5-5；

5、D01节点大样14、18雨披应有排水设施；

6、节能专项说明中，东西北朝向的幕墙比小于0.4，其外窗的可见光透射比不应小于0.6（六.4.4有误）；

7、节能计算书中外墙太阳辐射吸收系数修正后为0.38，不足0.4

结构：
1.地下室结构设计总说明中2.3条底板与地下室底板平面图不符。

2.二～七层结构平面图4～５轴交Ｃ－Ｅ轴４.3ｍ板厚100mm偏小。

3.计算书设计依据《钢结构设计规范》为旧版。

4.框架结构宜采取构造措施减小楼梯对主体结构影响。

水：

1、水-1：04S202标准图已作废。

2、水-22：（A）～（B）×（1）～（2）轴工具间应设喷头。

电：
1、设计说明节五.1.条中：柴油闪点不小于55℃与工程概况中60℃矛盾。

2、设计说明节六.4条中消防应急照明照度1Lx、3Lx，未针对工程性质明确。

3、绿建设计依据缺DBJ13-305-2019。

暖：
设计规定火灾时地下室仅开启一层加压风口，其前室加压风口参数不符合《建筑防排烟系统技术标准》GB5125-2017第3.3.6.3要求。



	20
	福州市

小柳小学
	福建省建研工程顾问有限公司
	天正审 图
	建筑：
一、节能设计：1、本工程外墙采用反射隔热仿石漆外饰面，应按《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ13-305-2019第4.3.6条要求进行计算；

2、外门窗未按勘误后的省标闽2015-J-39有关数据进行计算；

二、楼梯4:楼梯宽度达3股人流时，两侧均应设置扶手，《中小学校设计规范》GB50099-2011

第8.7.6.2条。

结构：

1.围墙下方的重力式挡墙高度未标注，应提供挡墙计算资料，若高度超过要求，应提供设计方案专家论证。

2.设计采用PHC管桩作为抗拔桩，其抗拔承载力偏大，建议补充计算复核。

3.部分图纸图名有误。

4.结构计算应考虑楼梯构件的地震作用及其效应的影响。

水：

应明确防火卷帘的耐火完整性和耐火隔热性均符合《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633的要求。

	21
	福州电视中心二期（福州广电融媒体中心）
	翰林（福建）勘察设计有限公司
	福州市中心
	结构：

1.建议补充柱的双偏向验算复核。

2.建议对厚度超过2m的桩筏承台设置中部双向水平筋。

3.结构71 KL15、结施72 KL13 结施78KL5，KL8箍筋肢距宜减到200以下。

水：

1、水施-11：垃圾间废水、汽车坡道雨水、消防泵房、生活泵房废水不应排入人防单元，消防水泵房及生活水泵房排水设施排水能力不足。

2、水施-6：布设在变配电房的金属箱体应设防静电接地。

3、水施-49、51：消火栓高区接入低区环网前未设分段阀，喷淋高区接入低区环网上未设分段阀。

4、水施-52：低区上部喷淋初期静压不满足规范要求。

电：

1、电施-35图：（C）-（9）轴处，（B）-（18）轴处，“火灾勿入”标志灯未设。

2、电施-68图：储油间内未采用本安型烟温组合式探测器。

3、电施-95图：配电箱LDAP1中及LDAP2中总漏电断路器选型错误。

4、电施-96图：配电箱3BFX·SHAP中浪涌保护器UP值选择错误。

5、智施JF-2图：配电箱AT系统图中，UPS应急时间未标明，下方总断路器根数选择错误，WE13~WE15回路导线选型错误。

6、智施JF-4图：配电箱AT系统图中，UPS应急时间未标明，下方总断路器根数选择错误。

暖：

在多联机空调系统中应标注室内外机的配比和冷煤管长度或列表，以便绿色建筑评审时查阅。



	22
	起步镇港头小学教学综合楼，消防水池及水泵房
	福建中恒华筑建设设计有限公司
	泉州建 欣
	建筑：

设计说明缺消防设计的说明。

结构：

设计总说明中未注明工程抗震设防类别，并应明确表4.2.7条中的抗震构造措施需求。违反GB50223-2008。

设计总说明中的设计±0.00标高所对应的绝对标高值应明确。

存在底部薄弱层，采取措施予以适当加强。

水;

1、水-1：应按GB50015-2003第3.2.6条、第4.2.6条、第4.5.10A条说明。应按GB50788-2012第3.6.7条说明。

2、水-2：05S108、05S518标准图已作废。

3、水-4：空调冷凝水排水排出管间接排水口空隙应明确。详GB50015-2003第4.3.15条。

水-3：XL-1.2入口压力应明确。

水施总02：室外消防用水量25L/s，仅设一个取水口，供水量不足，详GB500974-2014第6.1.5条。

电：

1、根据教育建筑电气设计规范，教室照度均匀度为0.7，开敞式直管荧光灯效率不低于80%。

2、安全出口在走到侧面时应加挂垂直指向的疏散指示灯。



	23
	福建康鸿生物科技有限公司年产生物新医药326.5吨、

 营养补充剂150吨项目-发酵车间、提取车间一、二
	浙江省天正设计工程有限公司
	武夷山审查
	建筑：

1、倒置式屋面防水层合理使用银、保温材料的性能缺

2、提请车间二楼梯1#2#3#开在高处的窗应在1.3-1.5米处设开启装置。

结构：

1.场地地下水对砼、砼结构中的钢筋及钢结构均具中等腐蚀性，本工程桩基采用PHC管桩，未按《管桩技术规范》DBJ13-86-2007中5.3.3条要求桩内孔灌满强度等级≧C35的微膨胀砼。

本工程为框架结构，楼梯构架与主体结构整浇，计算时未按GB50011-2010中6.1.15条要求计入楼梯构件对地震作用及效应的影响。

水：

1、设计依据应补充《医药工业洁净厂房设计规范》，并依此完善相关设计。

2、本项目为甲类厂房，应明确使用何种甲类物质，建议做“消防设计审查”。

1、甲类生产区面积超过300平方米，请根据工艺条件结合消防相关规范，慎重考虑是否设置排烟设施。

2、甲类厂房燃烧、爆炸危险性强，建议再报专业审查部门审查。

暖：

1、甲类生产区面积超过300平方米，请根据工艺条件结合消防相关规范，慎重考虑是否设置排烟设施。

2、甲类厂房燃烧、爆炸危险性强，建议再报专业审查部门审查。



	24
	友谊新材料科技工业园（三期美纹纸胶粘带及布基胶粘带）

压延机车间
	恒天（安徽）建筑设计研究院
	中达审 查
	建筑：

J-3、13-3：一层平面图11轴交s轴防火分区内转角两侧墙上的门窗之间水平距离小于4m。

结构：

1.门刚计算书中，设计依据《钢结构设计规范》为旧版。

2.桩基平面布置图中局部字符未显示，说明第七条管桩锤击力1440kN。表述不妥，应为单桩静载试验值。

3.吊车梁详图一、二、三剖面大样部分字符显示为＂问号＂。

水：

1、水-3～6：灭火器设置未表示。

2、水-8：JL-A系统图缺。

电：

电施D-3.13-3图：配电箱ALE1/ALE2中互投开关下方主电/蓄电转换控制未设定。

	25
	侨源气体配套闽光钢铁2号40000Nm3/h空分装置改扩建项目

制氧主厂房
	中冶华天南京工程技术有限公司
	建科院审查
	结构：
1.三桩承台大样中应注明分布钢筋直径及间距 结1-6。

2.建议⑩轴承台在Y向采用基础梁连接 结1-4。

3.埋入式桩脚宜设置栓钉且补充计算 结1-24。

水：

1、消火栓栓口压力超过0.5MPa，应设置减压装置，且应明确消火栓箱内配置。



	26
	中国人民武装警察部队第二机动总队保障部武警第二机动

总队综合库新建工程、钢化玻璃雨棚
	湖南大学设计研究院有限公司
	莆田市中心
	建筑：
一层1#楼梯室外通道宽度及如何通至室外道路未表达。

结构：

1.浅基下方的基底褥垫层压实系数0.94偏小，不符合规范要求。

2.结构整件计算模型未考虑屋顶看台雨棚，仅考虑荷载作用不妥，请补充计算复核。

3.由于建设场地存在较大高差，结构计算是否考虑覆土水平土推力影响不详，请设计单位核实。

4.雨棚型钢柱建议向下延伸一层。

5.梁、柱施工图中，未注明钢筋级别的代号不妥，容易引起施工错误。
水：

1、没有室内消火栓的建筑应设置试验消火栓，水施05。

2、水施02：建筑屋面雨水斗不应与二层地漏共用一根立管。

3、室外消火栓用水量20L/s，室外不能保证任何一处二个消防栓保护。

4、高位消防水池设置应满足GB50974-2014第4.3.11条规定。

电：

消防设备电源监控系统传感器不应安装于配电箱（柜）内。

暖：

各防烟分区内应标注面积、高度、挡烟垒壁高度、储烟仓高度（清晰高度）挡烟口底部标高等相关参数。

	27
	福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目——

中心控制室、气化机柜间
	华陆工程科技有限责任公司
	恒信审 查
	建筑：
1、中心控制室w-2：消防控制室未采取防水淹的技术措施（规范GB50016-2014(2018年版）第8.1.8条）。

2、中心控制室未设置消防救援窗（规范GB50016-2014(2018年版）第7.2.4条。

3、中心控制室w-2、w-3：封闭楼梯间不能自然通风，应按规范GB50016-2014(2018年版）第6.4.2.1条设计机械加压送风或采用防烟楼梯间。

结构：

1.两子项的砼强度等级均未明确，《工业建筑防腐设计标准》版本号错误。

2.中心控制室X-3图中应补充按乙类建筑提高抗震设防烈度后的抗震措施。

3.气化机柜间未见到框架按三级抗震计算的补充资料。

4.气化机柜间未提供柱底内力及基础计算过程。

水：

中心控制室：

1、水施-01，应补充卫生器具及其给排水配管的相关要求。

2、水施-04，试验消火栓应设置压力表，给水引入管上应设置水表。



	28
	福建申远新材料有限公司二期年产40万吨聚酰胺一

体化项目-装置中心变电站
	南京合创工程设计有限公司
	福州市建设工程施工图审查中心有限公司
	建筑：

1、封闭楼梯间开在高处的通风窗应在1.3-1.5米处设开启装置；

2、设计说明十一6室外楼梯耐火极限不满足一级耐火等级要求；

3、建筑设计说明及工程做法（二）中顶棚1应注明符合A级。

结构：

本工程桩基采用PHC管桩，设计未按闽建建[2017]1号文第二（二）条要求对桩全数进行桩身质量检测。

水：

1、设计依据应补充变电站设计的相关规范；应明确单台变压器的类型、容量，按《建筑设计防火规范》第8.3.8条及变电站防火规范核实相关消防设计（室内消火栓系统、自动灭火系统等）需要还是不需要设置都应在设计图上明确依据。

2、冷凝水管应间接排放；洗手盆废水应排入污水系统。

3、室外排水设计规范应采用2016年版。

4、建议做“消防设计审查”。

电：

1、低压配装置布置大于15m是否有增加出口不明确。

（GB50053-2013  4.2.6）

暗敷配电线路跨变形缝未采用补偿措施。

	29
	福建医科大学附属第一医院配套用房及停车场
	温州工程勘察院有限公司
	
	勘察：
1、项目负责人、现场技术负责人未在现场，脱岗。
2、无勘察刚要、无技术、安全交底
3、部分钻孔如P11的放样不规范，未设置固定标志桩。
4、初见水位未测。
5、ZK12号孔，记录12个标贯，仅施工2个。
6、现场无岗前培训记录，安全手册
7、岩芯无回次进尺标签。
8、临时帐篷中储存有煤气罐。
9、钻孔记录表中：分层描述未按照回次描述；填土、砂层等描述内容不规范，无回次描述。

	30
	福建幼儿师范高等专科学校仓山校区围墙及边坡加固工程
	福建岩土工程勘察研究院有限公司
	
	勘察：
勘察现场已施工钻孔，但无勘察纲要、技术交底书
现场施工班组，已提供工人姓名、身份证号、未提供工人上岗证复印件。
现场提供的钻孔原始记录表中缺分回次描述、分层描述。
现场无安全手册、岗前培训记录。


