附件

2020年度福州市勘察设计行业行风专项整治行动专家意见表

| 序号 | 项目 名称 | 勘察设计单位 | 审查 单位 | 勘察.设计存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市鼓楼区乐炫风娱乐有限公司装修工程（鼓楼区） | 龙岩市建筑设计研究院 | 福州建功施工图审查事务所 | 建筑： 1.40#楼梯位置移动改变，结构应复核。 2.因功能改变防火分区的允许面积变化（2000m2商业变为电子游艺厅1000m2）,应相应调整消防设计。《建筑设计防火规范5.3.4》。 水： 1.仅有消防装修设计图。 2.未按装修设计深度提供吊顶综合平面图，无法判断风口，灯具.喷头，探头等相互之间的位置，距离能否满足相关设计规范，使用要求。 电： 1.有隔墙的疏散通道上疏散指示灯，应装在距地1.0m以下的墙上，不应吊装。 暖： 1.未标明原排烟井 | 撤回审查合格书 通报批评 立案调查 |
| 2 | 福清市龙江尚易超市装修工程（福清市） | 成都碧成建筑设计有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 水： 1.仅有消防装修设计图。 2.未按装修设计深度提供吊顶综合平面图，无法判断风口，灯具.喷头，探头等相互之间的位置，距离能否满足相关设计规范，使用要求。 电： 1.超市内部应明确疏散路径，地面疏散指示灯应装在疏散路径中央，且间距不应大于3米，转角大于1.5米。 暖： 1.未标明原排烟竖井 | 整改 |
| 3 | 福州晋安哥老官餐饮管理有限公司装修工程（晋安区） | 成都碧城建筑设计有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 水： 1.XF-05：由生活自来水管按至厨房灭火装量消防专用系统时，未设量倒流防止器，违反《建筑给水排水设计标准》GB0015-2019，第3.3.8条强制性条文要求。 2．仅有消防装修设计图。 3.未按装修设计深度提供吊顶综合平面图，无法判断风口，灯具.喷头，探头等相互之间的位置，距离能否满足相关设计规范，使用要求。 电： 1.火灾自动报警系统中，防火分区四单个短路隔离器保护点数不应超32点。违反强条GB50116-2013 3.1.6条。 2.防火卷材两侧火灾探测器报警总线不应直接穿越防火分区。 | 整改 |
| 4 | 福州市台江区金灵培训中心有限公司装修工程（台江区） | 成都碧城建筑设计有限公司 | 福州建功施工图审查事务所 | 建筑： 1.缺立面.详图 水： 1.仅有消防装修设计图。 2.未按装修设计深度提供吊顶综合平面图，无法判断风口，灯具.喷头，探头等相互之间的位置，距离能否满足相关设计规范，使用要求。 | 整改 |
| 5 | 福州市晋安区美朵培训中心有限责任公司装修工程（晋安区） | 福建省龙岩市建筑设计研究院 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 建筑： 1．缺立面，详图。 水： 1．仅有消防装修设计图。 电： - 消防疏散照明不应由普通照明配电箱供电。 暖： 1．仅有消防装修设计图 | 整改 |
| 6 | 福州市鼓楼区陈衡求知培训中心二次装修工程（鼓楼区） | 四川浙联建设工程有限公司 | 福建新层施工图审查有限公司 | 建筑： 1.14岁以下儿童培训机构应设在3层以下。 水： 1.仅有消防装修设计图。 2.未按装修设计深度提供吊顶综合平面图，无法判断风口，灯具.喷头，探头等相互之间的位置，距离能否满足相关设计规范，使用要求。 电： 1.消防接线端子箱未设在电井内，未采取防火保护措施。 2.应急照明集中电源应由应急照明控制器控制。不应由消防模块直接联动。 | 整改 |
| 7 7 | 福州密仕文化传播有限公司装修工程（台江区） 福州密仕文化传播有限公司装修工程（台江区） | 成都碧城建筑设计有限公司 成都碧城建筑设计有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 装修： 1.加设墙板较多，墙体类型不正确，是否结构复核 2.图纸深度不足，欠详细立面节点大样，吊顶无灯等 3.涂料乳胶漆为B1级，未达A级。 水： 1.SS-01，本工程应为人员密集场所 2.SS-02, 自动喷淋系统应明确供水压力，以确定是否需要减压，试水阀安装高度应距地1.5米。 3.SS-02，室内消火栓系统应明确供水压力，以确定是否需要设置减压。 4.SS-03，应明确吊顶形式，本图未体现风口灯具等布置情况。应写明喷头距风口灯具等的距离。 电： 1.疏散通道上应设置应急照明灯。 2.疏散指示灯安装间距应满足规范要求。 3.缺集中应急照明说明。 4.应急照明照度应满足规范要求。 5.核实手动报警按钮至最远点距离应满足规范要求。 6.应采用低烟无卤类电线电缆，导线不应含氯。 暖： 1.NS-01图：选用设计依据CB50016-2014(2018年版).GB51251-2017与NS-02图备注的排烟设计说明不符。 2.NS-02图：1-57轴处过道挡烟垂壁设置不明。 3.NS-02图：1-53处交4-G轴，补风管道穿防火隔墙，防火阀设置不明。 4.NS-02图：1-53交4-G轴左上角的前室，经核对原建筑施工图，疑为新增，若为新增内容应设机械加压防烟设施。 5.NS-03图：补风短管安装具体标高不明。. 6.图纸目录缺NS-03图 7.空间布局发生变化，原有通风空调系统也应重新送审。 | 整改 通报批评 整改 通报批评 |
| 8 | 福州市新东方培训学校有限公司四中校区分支教学点装修工程（台江区） | 四川浙联建设工程有限公司 | 福建新层施工图审查有限公司 | 装修： 1.加设墙体较多，具体墙体类型及相关防火性能不明。 2.加设内隔墙上是窗还是玻璃隔断不明，防火性能不明。 3.强弱电房未开在走廊上，且应外开。 4.图纸深度不足，欠详细立面节点大样。 水： 1.SSM01. 本工程原大楼2006年通过消防验收，应核对消火栓系统。喷淋系统启动信号有否。 2.SSM01.喷淋系统应明确减压孔板孔径及减压值。 3.SSM01.消火栓系统应明确减压供水压力，及减压设置。 4.S01.应明确喷淋管道与非装修区域之间如何对接。 5.S01.应明确吊顶形式本图未体现风口，灯具与布置情况，应明确要求喷头与风口.灯具等的距离要求。 6.S01.末端试水装置位于培训教室内不便操作。 7.S02.1-A轴交1-21轴消火栓布置影响走道疏散。 电： 1.消防配电线路应采用矿物绝缘类电缆。 2.缺防排烟风机配电平面图。 3.应采用低烟无卤类电线电缆，导线不应含氯。 4.部分房间缺感烟探测器。 5.图中双向疏散指示灯有误。 6.缺排烟阀控制线路。 暖： 1.NSM-01图第3.2~3.5条内容设计依据采用旧规执行的要求不一致。 2.N01图，按旧规设计排烟量时，系统排烟量应按最大防烟分区面积乘以120m3/h计算，本设计排烟计算量有误。 3.N01图：1-5交2-F轴房间大于50M2且无窗，应单独设置排烟口。 4.NSM-01图：风管穿防火隔墙处防护套管设置要求不明确。 | 整改 |
| 9 | 福州上鸿酒店管理有限公司装修工程（马尾区） | 福建中恒华筑建设设计有限公司 | 福建省星华建筑工程施工图审查事务所 | 装修： 1.局部加设浴池等须结构复核。 2.二.三层变更功能（办公变为商业场所） 3.加设墙体类型，耐火时限不明，且数量多，结构应复核。 4.局部配电箱防火门未外开，布草间等非戊类储藏用房，应设防火门 5.图纸深度不足欠具体大样节点等。 水： 1.水施02消火栓系统中，新增环网管径应为DN125,喷淋系统(图纸名称有误)，应明确减压值，试水阀距地1.5米。 2.水施03，核对前厅是否满足2股消火栓水柱，应明确吊顶形式为体现风口灯具等，局部喷头无法保护到位，如c轴交1轴，A轴交2轴，c轴交2-4轴，B-C轴交1-2轴，以及前厅等位置,核对泡池上方喷头动作温度， 3.水施04，D轴交1轴，E轴交1轴，无法满足2股消火栓保护； C轴交2轴，D轴交3轴等喷头未保护到位。 4.水施05，D轴交3轴消火栓位于走道安装是否影响疏散；E轴交1轴.A轴交1轴无法满足2股消火栓保护；排烟机房喷淋未保护。 电： 1.消防配电箱线路应采用矿物绝缘电缆。 2.应采用低烟无卤类电线电缆，导线不应含氯。 3.应急照明回路容量应满足规范要求. 4.配电箱的门应向外开。 5.墙面1m以下转角处应按标准设置疏散指示灯。 6.部分门缺安全出口灯。 7.缺防烟阀。 暖： 1.暖施工03图：11轴处空间距离排烟口超过30m。 2.暖施01图：对烟风机控制方式要求不完整（参考GB51251-2017第5.2.2条）。 3.暖施03图：2交E轴会议室排烟设施不明。 | 撤回审查合格书 通报批评 |
| 10 | 福州海福手外科医院有限公司装修（仓山区） | 福建省泰富建设发展有限公司 | 福建新层施工图审查有限公司 | 装修： 1.无审图资料。 2.功能由办公变为医院。 3.功能改变结构是否复核。 4.新增墙体材料防火等性能不明。 5.图纸深度不足，欠详细立面节点大样 6.天花板涂料不明，是否达A级。 7.设计资质与设计面积对应复核。 水： 1.02：3P1L-3/4水流指示器进口压力需核对是否超过40米。 2.03：核对实际应用的灭火浓度是否超过设计浓度的1.1倍。 3.04：喷淋图未明确吊顶.未体现风口灯具.应明确喷头与风口，灯具的距离，核对抢救室是否设置喷头。 4.08：消毒间核对喷头动作温度。 5.13：K轴6轴处接管处有误。 6.20：核对A交4轴缓冲间是否满足2股消防水柱保护。 7.21：2个消火栓设置于手术室准备区内建议调整。 8.23：核对A交3轴处置室是否满足2股水柱保护。 9.缺设计说明，无法复核原消防设计。 电： 1.应急照明配电箱宜按防火分区设置。 2.火灾自动报警平面布置应满足规范要求，感烟探测器的布置，广播的布置平面应复核。 3.CT等影像科用电应采用专线供电。 4.医疗用电应满足规范要求。 暖： 1.缺暖通01图（设计说明）。 2.避难间开窗面积要求不明（GB51251-2017第3.2.3条） 3.暖通08图，走道排烟设施不明。 | 撤回审查合格书 通报批评 |
| 11 | 永泰商贸物流园1#楼（永泰县） | 福建比木建筑科技有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 水： 1.24m以下电梯水平向实际为一较长格构桩.未见稳定计算。 2.与主轴水平向连接较弱，电梯壁与主梯之间不可视为刚性连接，未见位移与稳定核算。 3.整体位移计算未见。 电： 1.屋面彩板“具体型号由业主确定”，直接利用其作为接闪器，未明确厚度要求。 2.新增电梯未见基础接地设计。 | 整改 |
| 12 | 福建人民艺术剧院1#宿舍危房改造工程（原7#楼）（鼓楼区） | 西海岸建筑设计院/福建省沿海建筑设计院 | 勘察设计免审项目 | 勘察： 1.未见场地波速测试报告（报告中提到现场实测剪切波速值）.部分规范已过时。 2.缺少锚杆桩的各岩土层的参数。 3.除岩土工程勘察设计报告，未见其他资料。 建筑： 1.建施04：1-1剖面图中-0.500~1.650处复核楼梯梯段净高是否不小于2.2m。 2.建施00：应复核新改建住宅外窗洞口与厚有建筑物外墙高，洞口的距离是否不小于6m（图纸未表达）。 3.建筑01.07：外窗的气密性等级应为6级。（设计为4级） 结构： 计算沉降量较大，建议预留锚杆静压桩孔位。以利于后期调节。 水： 应补充室外消防给水总平设计 电： 1.总配电箱总开设漏保，应采用4P或3P+N断路器 2.突出屋面的排气道。烟囱应设接闪器保护。 | 整改 |
| 13 | 东门路36号停车场工程（福清市） | 福州市规划设计研究院 | 设计 免审项目 | 道路： 1.补充路面结构计算书，说明水泥混凝土路面弯拉强度采用4.5MPA的原因，否则按照《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）6.3.11要求停车场面层28D龄期的弯拉强度不应低于5.0MPA | 整改 |
| 14 | 福清市观溪新区纬二路（龙江南路至经一路段）道路工程（福清市） | 福建省闽东工程勘察院/福建省林业勘察设计院 | 勘察设计免审项目 | 勘察： 1.勘察依据应增加《公路土工试验规程》.其余未发现。 2.除地质勘查报告外，未见其他资料。 边坡： 1.边坡稳定性安全系数计算时，应分别按天然工况和地震工况分别进行计算，且应进行饱和工况下稳定性安全系数复核，本边坡稳定性计算，缺地震工况和饱和工况验算。 2.部分锚杆长度选取不合理，锚杆验收试验荷载取值不合理。 3.监测内容不完整。 4.边坡支护方案论证专家数不足5位（仅3位）。 5.边坡设计图纸应有注册岩土工程师盖章签字。 道路： 1.弯道半径小于250米时，建议加宽。 2.说明中透水系数0.5mm/s有误。 3.平面图单位出入口两侧人行道应设置缘石坡道。 4.立缘石外露高度25cm，超规范。 5.新旧路面搭接处Ф28传力杆应为拉杆。 6.部分路段挡土墙距地表水平距离不满足《城市道路路基设计规范》表6.4.7-1的要求。 | 整改 |
| 15 | 福州高新区育秀路道路工程（高新区） | 福州市勘测院 | 设计免审项目 | 道路： 1.场地内存在淤泥层厚度7.1~9.6m，根据《城市道路路基设计规范》规定，软土层厚大于3米，应采用深层处理方式。 2.根据《城镇道路路面设计规范》4.3.2半刚性基层最小厚度15cm，图纸中半刚性基层28cm分层后不满足规范要求。 3.坡道下坡边缘处提示盲道与平缘石之间的距离不宜超过500mm。 | 整改 |
| 16 | 福建医科大学台江校区9号.10号学生公寓楼项目（台江区） | 翰林（福建）勘察设计有限公司/福建六建集团有限公司 | 福州建功施工图审查事务所 | 勘察： 1.地下水腐蚀性评价时应分层取水样，且每层含水层不少于2件，缺地表水腐蚀性评价结果。 2.岩层特征描述时，部分描述欠合理 建筑： 1.建施03:6轴与D1-G轴处人防门平时开启状态会影响停车位的正常使用。 结构： 1.水箱基础在板上宜验算冲切。 2.电梯机房L形立柱宜全长加密。 水： 1.P-01.02.04：各类水泵设置位置与宿舍人员居住房间较靠近，应有防噪音污染措施。 2.架空层梁间距3.8米，核实是否应采用扩大覆盖型洒水喷头，确保喷水强度。 电气： 1.火灾自动报警系统应性为控制中心报警系统，缺联网线路。 2.地下室14轴交D轴密闭通道借用相邻防火分区疏散，疏散指示设置有误，在相邻分区火灾时应可变方向。 | 整改 |
| 17 | 福州协新电子有限公司厂房（仓山区） | 福建省建榕勘测设计有限公司/福建泷澄集团设计院有限公司 | 福州恒信施工图审查有限公司 | 勘察： 1.杂填土的渗透性评价，地下水对建筑材料腐蚀性评价，渗透性分类以及基坑支护设计参数的渗透系数相互矛盾 2.承压水位量测结果不合理，部分岩土设计计算参数不合理（表3.2.1） 3.建筑高度超过21米应进行波速测试试验，且不少于2个孔 4.碎块状强风化岩应取样进行点荷载试验 5.表3.5，基坑支护设计计算参数不完整，填土和软土层不能做为抗浮锚杆的锚固段 6.应分层取水样进行腐蚀性评价 7.勘探点平面图应完善场地及周边高程 建筑： 1.建施07~10：建筑外墙上，下层开口之间实体墙高度不足1.2m。 2.建施01：水泵房防水淹措施不明确（开向楼梯间门下方未设置门槛）。 3.总建施01：未设置电动汽车充电停车位。 4.建施01：应补充明确生产所使用材料的类型，以判断厂房定性丁类厂房的依据。 结构： 1.桩长38~43米，超过40米部分，应按闽建建【2017】1号文说明采用高应变法抽检，总说明4.6条要保留。. 2.总说明应按GB50661第5.1.3条注明焊缝质量等级及无损检测方法和比例 3.未见柱脚螺栓大样，未见现场柱拼接大样，为见柱加隔板焊接做法，未见梁端隅撑做法和验算 4.计算书中风荷载阻尼比0.05有误 水： 1.水施01：应明确生产采用的具体材料，以便制定是否为丁类厂房，应按规范GB50015-2019中第4.3.11条要求完善卫生.地漏选型要求，明确屋面雨水设计重现期。 2.水施02：消防泵房与生活泵房应分开设置，消防泵房挡水门槛应在图上标注并明确高度。 电： 1.厂房各层应明确示出疏散路径，消防应急照明和疏散指示沿疏散路径设置。 | 整改 |
| 18 | 福州坚利工艺品有限公司-车间二（闽侯县） | 闽武长城建设发展有限公司公司/泷澄集团设计院有限公司 | 福建省星华建筑工程施工图审查事务所 | 勘察： 1.碎块状强风化凝灰岩采用标准贯入试验不适宜。 2.素填土主要由粘性土及少量碎.卵石组成，判定为强透水层不妥，宜为弱~中等。 3.含水层卵石个别处笔误为空隙潜水。 建筑： 1.大规格窗未注明应另行设计（闽建设函[2011]74号文）。 2.层顶平面宜明确“辅助用房”功能或不体现。 结构： 1.车间楼面活载取2.5KN/㎡太小，且未见提供充分依据。 2.轴和~轴的框架梁与矩形框架柱斜交，框架梁纵筋水平锚固长度不能满足要求。 3.多条框架梁的非加密箍筋间距为180，不满足GB50011-2010第6.3.3条。 水： 1.消防系统图.阀门布置不便于检修。 2.给水管径不同管材标注不规范，未见管径对照表。 3.雨水管底层均缺检查口。 4.非生产性工具间未注明是否有可燃物。 暖： 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014应标上2018年版。 2.设计说明八.2和5.GB50034-2004应为GB50034-2013。 3.电施3.AP01W6~W9回路编号有误。 4.电施6.AP02进线电缆选择偏小。 5.电施16.ACWY漏AP02-W6回路。 6.未见疏散通道。 | 整改 |
| 19 | 福州亚伦工艺品有限公司厂房及配套设施-4#厂房（闽侯县） | 福建中恒华筑建设设计有限公司 | 福建省星华建筑工程施工图审查事务所 | 建筑： 1.除目录外，各图纸“工程名称”不正确。 2.屋面层不宜出现“工具间”等功能性房间（参考民用通则4.52及省规面积计算等）。 结构： 1.地下水对砼结构.钢筋砼中的钢筋及钢结构具弱腐蚀，设计桩基采用PHC500-100-A型桩，不满足福建省DBJ/T13-200-2014第5.3条。 水： 1.图纸.目录表.设计说明中，工程名称不一致。 2.工程概况中，缺占地面积.生产火灾危险类别等说明。 3.消防系统阀门未注明选用材质。 4.屋顶水箱及增压设施未有尺寸标注，管径标注不详。 5.消防干管缺分段阀门。 6.明露给水管材采用PP-R，未见保留隔热措施。 电： 1.未见电梯五方通话的线路。 2.设计说明线路采用WD2B-BYJ，系统图为BV线不一致。 3.未见疏散通道。 | 整改 |
| 20 | 连江县食品公司牲畜定点屠宰场生猪屠宰加工车间（连江县） | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 在审项目 | 建筑： 1.因轴处夹层均有开窗，且非防火墙防火窗，本工程应按多层丙类厂房定性，因此防火分区面积超过建规标准。 2.应注明超过3024的窗应另行设计。 3.建施03（工艺布置图）交-轴与交-轴两个疏散口为工艺设备阻挡，不成立。 4.防火墙两侧的墙体应采取措施防止火灾蔓延（彩钢板外墙）。 结构： 1.风压0.8KN/㎡，柱距多为7.5m，端柱距8.4m，屋面系杆和柱间系杆采用114×3.0，女儿墙柱与钢柱搭接长度250，应复核计算。 2.抗风柱上部与屋面梁采用长圆孔连接，不能满足GB51023-2015要求。 3.未明确屋面板与檩条的连接方式，檩条间仅设下拉条和单层撑杆，存在安全隐患。 4.缺连续檩条中间支座和第一支座的檩条搭接大样图。 水： 1.图纸设计深度不足，如消防系统图缺安装高度。缺给水系统图，缺排水系统图，卫生间大样不详等。 2.给水引入管缺计量，设计说明与设计内容不一致。 3.排水沟排出室外缺水封装置。 4.消防系统供水压力不足，屋顶水箱位置.高度等均未有说明。 电： 1.电施1《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007已作废。 2.未见弱电说明和弱电管线。 3.未见柴油发电机房柴油的闪点要求。 4.接地平面图未见总等电位箱位置，发电机房和配电房未见设备接地的引出线。 5.部分平行于疏散通道的疏散指示超过10m，未见疏散通道。 | 整改 通报批评 |
| 21 | 福建康鸿生物科技有限公司（福清市） | 浙江省天正设计工程有限公司 |  | 总图： 1.建议补充道路转弯半径，应满足消防转弯半径要求。 2.建议复核与周边工厂的采标要求与间距。 3.建议复核甲类库一和甲类库二的外墙间距是否满足规范要求。 建筑： 1.消防救援窗平面不满足GB50016-2014第7.2.5条，间距不宜大于20m. 2.提取车间一：5轴防爆墙高兼防火墙两侧的门窗，洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m，GB50016-2014（2018版）第6.1.3条，泄压面积计算未见長经比计算GB50016-2014(2018)第3.6.4. 结构： 1.提取车间一：建筑结构的安全等级宜为一级。 2.发酵车间、提取车间一：耐火等级建筑一级，结构二级， 3.结构总说明：福清江阴地区基本风压：U0=0.95N/m2 地面粗糙度应为A类。 水： 1.提取车间-西侧消防引入管增加止回阀及水泵接合器。 2.建议复核消防泵扬程，是否满足最不利点35m扬程要求。 电： 1.提取车间一：洁净厂房爆炸危险区域内层密闭场所，通风不属于良好环境，应按1区爆炸危险场所划分。防爆照明配电箱出线断路器应同时断开电源线和工作零线，吊顶夹层应配置检修照明。 2.提取车间一、二、发酵车间：各个配电箱、消防接线箱的接地应在接地平面中标示具体接地措施。 暖： 1.建议补充洁净区空调系统图纸。 2.提取车间-氢化间平时通风为防爆边墙排风机下排风，建议增设平时通风上排风。 | 整改 |
| 22 | 丽珠集团福州福兴医药（福清市） | 成都碧城建筑设计有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 建筑： 1.提取车间一是否为丙类（火灾类别），应由工艺专业会签。 结构： 1.车间平面设备有重大变更，厂房为利旧，结构应根据最新设备条件复核结构的承载能力及稳定性是否满足要求。 电： 1.配电间，值班室应配置消防电话分机。 2.提取车间内灯具有防爆标志，应落实车间内生产物介质是否有爆炸危险介质。 3.缺楼梯间，电梯前室，疏散走道等场所的设计照度值是否满足规范要求。 暖： 1.三层生产区自然排烟不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.4款第1条的规定。 2.一至四层自然排烟高窗，说明中标注设手动开启装置，但建筑专业图纸中高窗无该装置，请进一步落实。 | 撤回审查合格书 通报批评 立案调查 |
| 23 | 氨合成及冷冻氨合成压缩厂房、区域变电所一（福清市） | 福建西海岸建筑设计院 | 福州建设工程施工图审查中心有限公司 | 勘察： 1.岩土工程勘察等级审查合格书、审查报告书与勘察报告不一致，请勘察单位与施工图审查机构复核 | 整改 |
| 24 | 榕发·翰林壹号（装配式） | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 福州市建设工程施工图审查中心 | 装配式： 1.异形叠合楼板楼底钢筋未伸入剪力墙，楼板受力钢筋间距显著偏大，吊点设置不合理。 2.预制次梁采用封闭箍筋不合理，不利于现场施工。 3.预制叠合楼板预埋件与楼板钢筋未进行避让。 4.楼板端部钢筋应进行水平避让。 | 整改 |
| 25 | 三江花 语城（南区）（装配式） | 福州国伟建设设计有限公司 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 装配式： 1.预制梁端部键槽尺寸与计算书不符，要求设计单位复核整改。 2.预制次梁采用封闭箍筋不合理，不利现场施工。 3.预制叠合楼板预埋件与楼板钢筋未进行避让。 4.个别预制叠合楼板吊点设置不合理，应补充起吊验算并相应调整。 5.楼板端部钢筋应进行水平避让。 | 整改 |
| 26 | 大东海新天地二期项目(长乐滨海新区) | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 勘察现场 | 勘察： 1.未做现场作业前的备案，现场技术及管理人员未到岗，个别无证上岗； 2.勘察大纲不完整，纲要及技术交底未落实； 3.现场钻探记录不完整，未实时进行钻探记录（检查77#孔钻进深度42.3米，记录深度仅2.6米）；岩芯无标签，未见标贯、取土记录，钻探质量不合格；未按规范要求进行地下水水位测量、记录； 4.安全管理不到位，现场无安全交底记录、无岗前培训记录及未签字，作业区无设置安全作业警示牌，配置灭火器数量不足，临时用电电线拉线不规范，存在安全隐患。 | 整改 通报批评 立案调查 |
| 27 | 福州金鸡项目 | 福建泉成勘察有限公司 | 勘察现场 | 勘察： 1.现场作业备案时间与实际实施时间不符（备案时间是2020.5.1-5.10；项目负责人、安全员未到岗；个别钻工无证； 2.勘察纲要不完整，交底记录不完整； 3.钻探报表未及时记录，不符合要求；岩芯采取率过低，取土器及取土质量不合格；未按规范要求记录初见水位； 4.安全管理不到位，现场无安全交底书；无岗前培训记录；作业区未设置安全作业警示牌，部分工人未戴安全帽，无配置灭火器，临时用电电线拉线不规范，存在用电安全，住人帐篷存放煤气罐等易燃易爆物品、存在安全隐患。 | 整改 通报批评 立案调查 |
| 28 | 福州市横屿公交枢纽站 | 福州市勘测院 | 勘察现场 | 勘察： 1.勘察纲要需增加质量保证措施； 2.岩芯牌设置不规范； 3.无安全作业警示牌，临时用电拉线不规范。 | 整改 |
| 29 |  | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 土工试验室 | 试验室： 1.仪器设备达到检定期限后未有最新检定报告； 2.土工试验自动采集系统未安装软件； 3.试验室自2018年9月检查合格以来，未开展土工试验，仍委托其他单位开展试验。 | 整改 |
| 30 |  | 广西华蓝岩土工程有限公司福州分公司 | 土工试验室 | 试验室： 1.试验室仅有2020年台账记录，未见往年台账记录；记录不够规范，部分受检项目名称填写不够完整、准确； 2.部分设备仪器未完整配置，如中低压固结仪少5个通道或压力容器，高压固结仪少1个通道或压力容器，无振筛仪和磨石机。 3.部分试验人员无培训登记证。 | 整改 |
| 31 |  | 福建矿大岩土工程新技术有限公司 | 土工试验室 | 试验室： 1.试验室从原址搬迁，未向市建设局报备及申请复核，部分仪器未安装到位，办公与操作区域暂未分开，需核实面积是否达标，内部环境较杂乱； 2.仪器设备达到检定期限后未有最新检定报告； 3.部分设备仪器未配置，如无磨石机.土工试验自动采集系统； 4.抽查部分项目原始试验资料，部分项目的试验记录不规范（如三江口加油站工程地质勘察无描述者、校对者签名；永泰县公益性公墓一期项目无试验时间、未签字；福州协人工业有限公司厂房及配套设施项目无试验时间等）；个别项目记录表格装订混乱（如福州民耕家居饰品与福州欣博工艺品项目混在一起）； 5.未收到勘察设计单位自查自纠报告。 | 重新申报 通报批评 |
| 32 |  | 福建省闽武长城岩土工程有限公司 | 土工试验室 | 试验室： 1.现场抽查项目内业资料仅有成果图表； 2.试验数据控制、传输不规范； 3.试验报告审核不规范，未见审核评定意见； 4.台账记录不规范，部分已通过审查项目未记录，如天俊尊品、福州大川纸品有限公司二期厂房等项目； 5.个别抽查的项目未能提供出原始试验资料（龙湖璟宸苑边坡支护）。 | 整改 |
| 33 |  | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 土工试验室 | 试验室： 1.试验室租赁合同未注明试验室实际使用面积，需核实面积是否达标； 2.个别试验员无培训登记证； 2.未见检查样品状态描述的记录； 3.未见定期对计算机和自动化设备采集和处理试验的数据进行验算和保存的记录； 4.没有贮存样品记录； 5.试验报告的审核不规范，未见审核评定意见； 6.试验报告盖章不规范。 | 整改 |
| 34 |  | 福建西海岸建筑设计院 | 土工试验室 | 试验室： 1.部分仪器未检定/校准，如液塑限联合测定仪、三轴仪.渗透仪、岩石点荷载试验仪、压力试验机等； 2.未见明确规定各岗位职责、权限的文件； 3.样品接收登记不规范，存在人员签字不齐、个别项目土样编号不唯一（海峡电子商务产业基地三期）； 4.样品的传递不规范； 5.未见对计算机和自动化设备采集的试验数据备份.保存的记录； 6.现场无台账记录。 | 重新申报 通报批评 |
| 35 |  | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 土工试验室 | 试验室： 1.原在榕土工试验室已迁至南平市，未向市建设局报备。 | 所在地建设主管部门核定后报省住建厅 |
| 36 |  | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 土工试验室 | 试验室： 1.原在软件园土工试验室已迁至闽侯上街镇，未向市建设局报备。 | 重新申报 通报批评 |