## Sheet1
2020年度福州市勘察设计质量检查意见
序号 | 项目 名称 | 勘察设计单位 | 审查 单位 | 勘察.设计存在问题 | 处理意见
1 | 中建岳前雅居 -6#楼 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 建筑： 1、部分住宅卫生间墙体为砌筑（由用户自理）,建议设计说明应明确提示,建设单位提交住户的《住宅说明书》中住户二次装修，砌筑卫生间墙体时应设防潮层； 2、建施12，担架电梯示意图轿厢形状平衡锤位置与平面图不一致，应进一步核实； 3、建施13,门窗表注3、4,安全玻璃使用应核实； 4、地下室建施06，人防物资库应补充设置，战时干厕（1~2个便桶）。 结构： 1、墙身配筋如2WQ-8水平向为支撑点时，水平向配筋宜布置在外侧； 2、顶板开洞较大位置，（如地下一层9-11到9-13轴近9-M轴位置）宜按实际开洞计算板配筋； 3、建议桩基设计说明中明确注明桩顶与基台连接大样的连接做法和配筋； 4、立面竖向桩砌条采用100厚的砌体砌筑或伸出较长的建议端部设置构造柱加强约束，或者明确表达砌体与主体结构的拉结措施； 5、结构设计总说明图框内容缺失。 水： 6#楼： 1、水-1：喷淋埋地管道采用钢丝网骨架塑料管不妥，详《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）第8.0.2条。 2、水-1：室内消火栓灭系统，1F-10F采用加厚内壁热浸镀锌钢管不妥，详《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第8.2.1条，第8.2.8条。 3、水3-6，平面图中未见消防箱布置 4、水-6，屋面未设溢流口，也未说明按100年重现期设计雨水管详《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）第5.2.5条，第5.2.11条。 5、水-11， 6F、7F、15F、16F、25F给水用水点处供水压力大于0.2MPa，绿建此项不得分。 6、水-11， 16F、18F、20F、22F、23F消火栓栓口动压力大于50米应减压，详《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2004第7.4.12条。 7、水-11；6XL-2 1F未设置消火栓。详《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第7.4.6条。 8、地下室水-4、11：消防水池取水口连接管上阀门无法操作。 9、地下室水-5；应核实F6防火分区末端试水阀是否在最不利点喷头处。 10、地下室-11、19：喷淋环状供水管道上应采用信号阀，详《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017第10.1.4条）。 11、地下室-1、2、11：喷淋泵流量35L/S偏小。 12、地下室-13、16：消防水泵房排水潜水泵Q=46M3/h，集水坑有效容积2.16m3小于潜水泵5分钟排水量，详《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）第4.8.4条 13、地下室-11；各个压力开关动作值应明确。 电： 6#楼: 1、电施08、04：集中控制型消防应急照明系统现场接线图有误。 2、电施03，《10KV以下电力用户业扩工程技术规范》，DB35/T1036-2016应改为新版本。 地下室： 1、 电施03，需明确项目抗震设防烈度。 2、 电施08，应急照明接线错误（同上部）。 3、 电施20，系统图应体现消防水泵机械应急启泵功能。 暖： 1、 绿建报审表：8.1.1条应参评且满足。 2、 6#暖施01：说明的6（8）条应为GB50243-2016。 3、 地下室暖施03：内走道排烟与泵房通风兼用的运行策略不明。 4、 地下室暖施03：F5防火分区前室加压送风管接竖井处，F1防火分区（2-4）轴交（1-D）轴处等防火措施不明。 | 整改
2 | 凯邦公馆 | 福建博宇建筑设计有限公司 | 福州市中达施工图审查事务所 | 建筑： 1、一层平面电梯厅（无障碍电梯）标高（-0.015）与通道标高（0.050）高差大于0.015m. 2、住宅二~二十六层平面电梯厅（前室）未与防烟楼梯间合用前室、电梯厅（前室）的门宜外开；另担架电梯应按闽建科【2019】15号文明确电梯轿厢尺寸或示意担架活动轨迹。 3、住宅平面中的“安全间”外窗应明确未耐火完整性不低于1.0小时（参见《建规》第5.5.32条）。 4、地下室（A区）（D-11)~(D-12)/(1-K)两非机动车库分区之间的门应为甲级防火门。 水： 1、小区给水引水管上总水表设置不妥。小区绿化用水不应从室外消防子母表后接出，并应有防回流污染措施。 2、给水引水管与排水管出管的净距不得小于1米，消防电梯基坑排水连通管采用一根DN100,管径不足。 3、复核是否所有塑料给排水管在贯穿楼板部分的下方和穿越防火隔墙两侧均应设置阻火圈。 电： 1、地下室D-26、D-27、D-35图，未画出机械应急启泵系统图（发电机容量能否满足应急启泵要求应核验） 2、1#楼D-12图，20-21轴商店宜设置疏散照明，快递用房宜设置应急照明。 暖： 1、N-10人防单元二出机房风管平面漏设防火阀（系统图有），涉及防火规范强条应予以关注。 2、N-13人防电站二台发电机排烟管未见单向阀不符合规范GB50038-2005中5.7.8规定。 3、车库CO监测装置在2019版国标绿建标准5.1.19条已经列入控制项，该项目为2020年设计，应予以贯彻为妥。 4、地下室多出防排烟、通风管路跨越防火分区，跨越段采用何措施满足防火规范要求？ | 整改
3 | 福州苏宁广场b14地块装饰工程 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 建筑： 1、装施-01-05、装施-01-06：①“耐火等级”应改为“燃烧性能等级”；②“B”级应进一步明确（B1、B2或B3）。 水： 1、水消施-2：自动扶梯底部未设喷头。 2、水消施-3：（21）/（E）轴处橱窗内应设置喷头。 3、（1）制图不规范图面乱，管道交叉未断线，造成错误设计，如水消施-7：（17）/（G）轴处两个水流指示器串接；（2）消防管线用细线，无法与其他线型区分；（3）应按装修设计图要求，将灯具、风口、探头喷头等在平面图上表示明确，否则无法判断装修设计是否正确。 4、水消施-15：（1）应明确采用何种消防管材；（2）采用的《民用建筑设计通则》GB 50352-2005、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）均已废止；（3）应明确本次装修吊顶形式（是否网格、栅板类通透性），并核实喷水强度能否满足要求；（4）应按装修设计要求补充说明喷头与风口、探头等的安装距离；（5）应补充各类图例，如灯具、风口、探头等. 5、水消施-10：应明确喷淋系统入口压力。 6、仅有消防装修设计，未见给排水装修设计。 7、专业负责人应由中级及以上职称者担任，本项目数字化系统未填写职称，写其他，核实。 电： 1、地下一层借用相邻防火分区疏散，应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况，分别确定相应的疏散指示方案。 2、屋面防排烟风机配电箱的SPD应设在ATS的电源侧。 3、地下一层B1-4、B1-5防火分区配电间应通向本防火分区开门。 4、桥架不应直接穿越地下一层的（合用）前室。 5、2#弱电井机房层短路隔离器保护点数有误。 6、消防水炮AC220V电源线应与其它控制线路分管敷设。 7、消防水炮的控制线路均应采用低烟低毒阻燃型。 暖： 1、“福建省《建筑防烟排烟技术标准》研讨会纪要” 不能作为设计依据。 2、机电抗震应作专项设计。 3、建议商业部分排烟设计统一按《建筑防烟排烟技术标准》进行设计。 | 整改 通报批评
4 | 养云公馆（幼儿园） | 福建博宇建筑设计有限公司 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 建筑： 1、建施01：值班室、保健室、隔离室、厨房、配餐等房间的门净宽小于0.90m（规范GB50016-2014（2018年版）第5.5.18条）。 2、建施16：大样6，上人屋面防护栏杆高度、构造做法、垂直杆件净距未详（四层上人屋面防护栏杆缺大样图）。 3、SM-1：设计总说明第11.6、17.3条，应补充幼儿园临空栏杆高度≥1.3m、垂直杆件净距≤0.90m。 结构： 1、幼儿园为抗震设防类别为重点类，应进一步核实其结构安全等级。 2、本项目为框架结构，结构计算未考虑楼梯构件影响。 3、结施-05图：部分框架柱非加密区箍筋间距不满足二级框架的抗震构造要求，请核实修改。 4、结施-12图：○5、○6轴框架梁，在楼梯间位置梁布置与计算不符，请核实修改。 5、核实本项目的风荷载地面粗糙度类别。 水： 1、水总施02：（1）由市政生活给水管接至消防给水系统时，其引入管处设置的倒流防止器应采取防止被水淹没的技术措施；（2）本项目水压低，倒流防止器应采用低阻力型；（3）幼儿园附近未设置喷淋水泵接合器。 2、通用图01：蹲便器未选用幼儿型，见国标09S304。 3、消火栓箱未暗装设置，不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016 （2019年版）第6.1.10条的规定。 4、水施05：部分屋面雨水斗设置位置未依据建筑找坡设置在低点，造成积水。 电： 1、火灾自动报警系统应为消控中心控制系统，分消控室应在系统图中体现与主消控室的联网线路。 2、应明确二级负荷的电源条件，发电机设置位置及容量要求。 3、开水器与空调应分项计量。 暖： 无 | 整改
5 | 骏耀商业广场（A地块） （A-1及地下室） | 厦门上城建筑设计有限公司 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 建筑： 1、地下一层、地下二层的消控中心、备用发电机房、消防泵房为消防设备用房，宜独立设置防火分区。 2、总平面消防绿化设计图中消防车登高操作场地的“承载力不小于10kg/cm”表述有误。 3、五层平面图“影厅五”其中一个疏散门开向防烟楼梯间前室（参见《建规》第6.4.3条之“5”）。 结构： 骏耀商业广场（A地块）A-1#、地下室存在设计深度不足及以下问题： 1、结构平面图中未标注外轮廓尺寸及外悬挑长度； 2、大悬挑梁较多，应补充单根悬挑梁的计算书；折梁无做法大样，如二层KL12(15)在(1c-2)~(1c-3)轴间为折梁；外轮廓边弧（折）梁的连接无做法大样。 3、梁筋图中局部出现标注重叠，看不清配筋情况；多处梁跨数信息表达有误，如三层Lg45(1A)应为Lg45(2A)，Lg72(2)应为Lg72(4)；二层YKL5(5B)应为YKL5(4B)，Lg169(1)应为Lg169(2)等等，外轮廓边梁Lg3(3A)、Lg4(5)等跨数表达也不对等； 4、有些梁的主次梁支承关系有误，造成配筋错误，如二层KL27应是以KL84悬挑端为支承，KL84(3)应为KL84(2A)，KL27(3)应为KL27(4)；三层Lg65(1)应为悬挑梁，而且挑梁负筋应伸入Lg71(2A)中。三层Lg136(1)、Lg28(2A)与Lg25(8)三根梁的连接处关系不清，按图中表达的情况Lg25第一跨应为悬挑，Lg28应为两侧悬挑；屋面层Lg98(2A)应为Lg98(3A)；五层Lg124(2A)应为Lg124(3A)等等。构架层一XL12与L36a(1)、构架层二XL14与XL15应该都是一跨并带一侧悬挑(1A)；五层XL11(0B)应改为一跨并带一侧悬挑(1A)等等。有些梁因跨数表达错误引起安全问题，如五层KL18(4A)应为KL18(3B)，因跨数表达错误，左侧悬挑端位置不清、负筋不足，同时预应力钢绞线的反弯点位置也会出现错误。 5、构架层(1a-1/38)~(1a-41)轴中间一排抬柱漏（柱网平面及配筋）。 6、柱网平面未表示哪些是型钢钢骨柱，且没有带钢骨的柱配筋大样。 7、地下一层板筋图中板底筋说明有误，两个板厚180应分别改为120和150，否则多处板无底筋。 水： 1、地下室-水-S-22:YWL-D1/DB/G2系统，排水排入污水集水井的地漏未设存水弯，且污水井未设伸顶通气管。（集水坑D4、D5、D6等同） 2、地下室-水-S-23：超市隔油间1-3排水系统，厨房与隔油器通气管与一体化污水提升设备相连，二个系统泵出水管应分别排出（YWL-D1/D13/G2等同） 电： 1、桥架不应直接穿越前室、楼梯间敷设。 2、消防电梯配电箱引至控制箱的电缆应耐火。 3、各层疏散走道的地面疏散指示不全。 4、营业厅内使用线缆（包括弱电线缆）均应采用低烟低毒阻燃型。 暖：无 | 整改
6 | 三江城二期（B-1~B-3#、B-5~B-18#楼）（192米） | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 建筑： 1、1、2#住宅底层防烟楼梯间通过走道到达室外，该走道应按扩大前室设计。 2、部分建筑外门窗尺寸偏大，如平开窗宽度750、主入口大门单扇尺寸达1425x4650; 3、地下二层防火分区八（车库）面积1305m2,只设一个疏散口。 4、地下一层防火分区十二（设备用房）、二十（设备用房）虽有两个疏散口，但房间只可通向一个疏散口。防火分区十九（车库）的两个疏散口均与设备用房防火分区公用。 结构： 1、在平面中心位置存在连续楼层开大洞情况（该情况沿续至屋顶层，仅隔四层设置一层完整楼板），建议对开大洞后的不利影响做进一步分析，釆取加強措施。 2、开大洞处梁表示不规范，请按制图标准正确绘制。 3、建议框支大梁补充有限元分析，框支剪力墙偏置不利影响应充分考虑。 4、框支大梁应绘制大样。 水： 1、B1#、B2#楼水-s-29:地下室-水-7、17、24：报警阀环状供水管上应设信号阀详《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017)第10.1.4条。 2、B1#、B2#楼水-s-11、29：xl-1管30F下采用DN50地漏，其为报警阀间排水用，排水量不足。 电： 1、公共照明、应急照明干线供电的配电箱SPD设置有误，若在专用配电室内设置应明确。 2、航空障碍灯应自楼总配电室起采用放射式供电，违反GB50052-2009 7.0.5条。 3、应急照明干线不应跨避难层供电。 暖： 无 | 整改
7 | 海荣大厦 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 建筑： 1、地下一层平面“消控中心”设在非机动车库防火分区内，甲级防火门直接开在非机动车坡道内（参见《建规》第6.4.2条“2”）。 2、一层平面西侧环网室、高压专用配电室开向建筑内的门未采用甲级防火门（参见《建规》第6.2.7条）。 结构： 1、设计未注明涉及施工安全的重点部位和环节，未提出防范安全生产事故的指导意见。 2、多处地下一层柱纵筋面积小于一层对应柱。计算书中嵌固端虽在地下室底板，但地上一、二层刚度较弱，地下室刚度和受剪承载力比上部楼层相对较大，地下室顶板实际具有嵌固作用，地震作用下屈服部位将发生在地上楼层，同时将影响到地下一层。 3、人防区无梁底板配筋率不满足GB 50038-2005附录D的要求，人防墙下无梁底板配筋及构造不满足GB 50038-2005附录D及闽人防办【2018】56号《福建省防空地下室设计若干技术要求》。 水： 1、1#、SY1#、SY2#楼水-S-D05:(D1-S)X(D2-3)轴密闭通道处，管道穿出人防的墙，未在人防内侧设防护阀门。 2、水—S-D7:各防护区气体灭火实际使用浓度应标明。 电： 1、 地下一层非机动车库、发电机房等借用相邻防火分区疏散，应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况，分别确定相应的疏散指示方案。 2、地下一层办公B侯梯厅防火卷帘门处不应安装安全出口灯。 3、一层N交22轴区域的火灾报警探测器不全。 4、绿建专篇中应填写公共车库的数据。 | 整改
8 | 福建中医药大学附属人民医院中医药传承创新楼项目 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省星华建筑工程施工图审查事务所 | 建筑： 1）建施07～09：重症室、监护室、储物间应采用乙级防火门、窗（规范GB50016-2014（2018年版）第6、2、2条）。 2）建施11：“换鞋万级”与走道之间的门PJM1021应改为乙级防火门。 结构：无 水： 1、Z01：应明确并核实院区原有室外消火栓系统流量、扬程能否满足本楼要求。 2、Z02、04：雨水回用系统应设置防止误接、误用、误饮的措施，严禁回用雨水进入生活饮用水给水系统。 3、水施19：B超室未设置自动灭火设施。 4、水施39、40、42：洗涤盆龙头安装高度错误或未设计到位，不能防止回流污染。 5、水施12：一组喷淋泵出水管接至环状网时，平面图上分段检修阀漏设。 电： 1、一层变配电房不应设在B超室等治疗设备用房的正下方，违反JGJ312-2013 4、3、1条。 2、高层医疗建筑均为一类，设计说明三中客梯、生活泵、潜污泵等应为一级负荷。 3、应明确发电机可供油24小时的技术措施，违反JGJ312-2013 4、4、5条。 暖： 暖施-07：地下室楼梯间在一层开设的固定窗应采用管道引至室外。 | 整改
9 | 蓝光公馆（7#楼） | 上海天华建筑设计有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 建筑： 1、地下一层非机动车库（防火分区1-13、1-16）分区面积大于500㎡，仅设置一个独立的疏散出口；设备分区为334㎡,宜增设一个金属竖向梯作为安全出口（参见《建规》第5.5.5条）。 2、一层平面东端“养老服务用房”宜增设无障碍卫生间。 结构： 1、所提供场地岩土工程勘察报告缺各钻孔剖面图，基底下方的淤泥层厚度不祥，设计是否满足《福建省建筑结构若干规定》的要求请核实。 2、数据化审查平台上存有两个版本的结构设计图，不合适，容易引起施工错误。 3、地下室S1301A图：人防主要出入口墙应考虑人防等效荷载作用，请核实，如DXWQ6等。 4、7#楼中震工况下，底部楼层部分剪力墙端部拉应力较大，请设计单位根据省厅住宅规定要求采取加强措施，其他各楼类似问题请核实。 5、7#楼存在斜交角度大于15度的抗侧力构件，结构计算应考虑斜交抗侧力构件方向的水平地震作用。 水： 1、总平W8001A～8004A:（1）由生活给水管接至设于室外的各倒流防止器，应明确其高出地面的高度，避免被淹没污染；（2）本项目水压低，倒流防止器应采用低阻力型，否则无法满足使用要求；（3）消防水表、绿化水表断线后接至何处不详。 2、8#楼4101A：核实洗涤盆龙头安装高度，确保防止回流污染。 3、助理工程师不能担任专业负责人。 电： 1、公共照明箱电源不满足负荷等级要求。 2、FGAL独立进线，SPD应按总配电箱的要求设置。 暖： 1、H1303A图：排烟风管应避开配电间。 2、H1303A图：DA-C轴非机动车库补风机房剖面图上墙体不明确。 3、H1310A图：口部内预埋管标高偏低，影响防护门的启闭。 | 整改
10 | 瑞屿轩 （2#及地下室、查绿建） | 福建省第五建筑工程公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 建筑： 1、P-07：设计说明第21条，应补充7#楼（公共建筑）防火设计说明。 2、5#楼、S2#楼、S3#楼J-01：门卫收发室未设管理人员使用的卫生间（规范GB50368-2005第5.2.6条）。 3、7#楼普通电梯不应设置在合用前室内（规范GB50016-2014（2018年版）第7.3.5.3条）。 结构： 1、本项目地下室采用不同的基础形式及不同持力层，设计应考虑可能存在的不均匀沉降问题。 2、结构设计依据补充《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019），地下室抗浮设计应按本标准执行；地下室抗浮设计水位标高不详，请补充。 3、由于建设场地东、西向室外地面高将近为3米，局部大于4米，结构计算宜考虑不平衡土推力影响。 4、本项目结构计算嵌固端取地下室顶板是否满足要求，请复核建议补充不同嵌固端计算模型，包络设计。 5、2#楼沿X方向剪力墙布置偏少，且集中在中部位置不妥，请核实，建议对X方向的结构采取加强措施。 水： 1、2#楼-s-11、12、通用图-s-T01:屋面未设置溢流管，应核实雨水总排水能力能否满足要求。 2、地下室-s-05、08：报警阀供水环状管上应设置信号阀。详《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017)第10.1.4条 3、地下室-s-06、14：应核实消防泵房集水坑、潜水泵排水量是否满足防水淹要求。 电： 1.各层住宅22交G轴户内厨房未设火灾探测器，违反“福建省住宅工程设计若干技术规定”。 2.共用竖井内敷设的应急照明线路应采用矿物绝缘电缆。 3.绿建：设计文件中应明确选用的变压器的能效限定值及能效等级满足要求，9.2.10条方可得分。 暖： 1.地下室N-11图：1-1轴，排烟风机出风口应避开防护门的遮挡。 | 整改
11 | 福州同晖府(F 地块6号楼及地下室） | 厦门中胜时代建筑设计有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 建筑： 1、6-1#楼裙楼二层平面“居家养老服务站”宜增设无障碍卫生间。 2、6-1#楼十二~二十七层东侧部分户型“安全间”的防火门及耐火窗编号漏。 3、地下一层平面设备用房分区为313㎡，宜增设一个金属竖向梯作为安全出口。 结构： 1、所提供场地岩土工程勘察报告缺各钻孔剖面图，根据报告文字描述，第3-1层淤泥夹砂最大厚度28.8m，请核实PHC管桩设计是否满足《福建省建筑结构若干规定》的要求。 2、结构设计依据补充《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019），地下室抗浮设计应按本标准执行。 3、由于地下室的平面不规则，顶板通长钢筋建议在平面图纸示意配筋的方向，仅用文字说明不妥，且容易造成施工错误。 4、6#楼SW02-06图：YBZ17凸出墙垛的实配箍筋不满足要求，且在标高3.55以下不满足墙水平分布筋最小配筋率要求，类似问题请自查。 5、6#楼各层平面南侧X向剪力墙均采用短肢墙不妥，应采取加强措施，请核实。 6、6#楼SW03-14图：XL20（1）为纯悬挑梁，应加强与主体结构连接，该位置的板建议按悬挑板设计；各层类似问题请自查。 7、带地下室模型计算结果显示，第2计算层为薄弱层，且本项目还存在扭转不规则、凹凸不规则情况，请设计单位进一步核实该结构是否属超限高层。 水： 1、总平03: F地块应补充喷淋系统水泵接合器。 2、F地块地下室02、07：消防泵房应有防止水淹的措施，应设置挡水门槛，不应设在地下室最低点；消防水池应设置取水口。 3、F地块地下室09：室内消火栓系统高区经减压阀接至低区，阀后压力仅0.50MPa，不能满足上部各楼最不利点消火栓压力要求。 4、F地块6-1#楼06：上人屋面应设置屋面试验消火栓。 电： 1、电施EW-XT-02：住户配电系统图照明和插座回路不应共用同一剩余电流动作保护器。 2、电施EW-d-03：ATbds箱三相排风机回路采用单相断路器改为三相断路器。 3、电施EW-d-04：消防水泵房配电系统图母线规格为TMY-4(50x4)+25x3，保护导体的最小截面积小于相导体的一半，不符合《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.14条。 4、电施EW-PM-02~05：A、B户型配电箱不宜嵌入厨房烟囱墙上。 暖： 1、通风系统建议增设必要的消声措施；部分风管尺寸未明确；设备房墙体上防火风口型号、定位尺寸未明确。 2、地下室6-19轴设在疏散楼梯边的室外排烟口，建议提高排放高度，避免影响人员疏散。 3、地下室消防电梯厅常闭送风口应在现场设置手动开启装置。 | 整改
12 | 福建永辉超市有限公司福州市鼓楼区杨桥路分店 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司； 万标建设集团有限公司 | 福建新层施工图审查有限公司 | 建筑：无 水： 一、给排水装修： 1、水施-07：厨房洗涤盆龙头安装高度未按国家标准图设计，会造成回流污染。 二、水消防装修： 1、水施-01：（1）应明确本次装修吊顶形式（是否网格、栅板类通透性吊顶），核实自动喷水强度能否满足要求，见《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.13条；（2）应按装修设计要求补充说明喷头与灯具、风口、探头等的安装距离；（3）应补充各类图例，如灯具、风口、探头等。 2、水施-02、03：应明确消火栓系统、喷淋系统入口压力。 3、水施07～09：应按装修设计图要求，将灯具、风口、探头喷头等在平面图上表示明确，否则无法判断装修设计是否正确。 电： 1、缺设计和绘图签名。 2、电施-02：应急照明系统图未设置正常照明电源监测线，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.6.7条。 3、电施-07：自动扶梯上方和消防电梯前室未设置疏散照明，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条。 暖：无 | 整改
13 | 鼎隆科技中心 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 福州建功施工图审查有限公司 | 建筑：无 结构： 1、基础平面图中XZD-X大样图中剖面号A-A，而对应的剖面为1-1。 2、基础平面图中1-1剖面中h数值不明。 3、基础平面图中柱下虚线部分索引应补充图例注明。 4、基础平面图中附加配筋范围不明确。 5、一～三层柱平面，穿层柱做法应特殊注明。 6、二层梁平面，次梁侧附加箍筋大小未注明。 水： 1、水施01：《建筑设计防火规范》GB 50016-2014应采用2018年版。 2、水施06：消火栓两股充实水柱不能同时到达（2-4）/（2-B）轴处的任何部位。 3、水施17：核实消控中心设置喷淋是否正确。 4、消防泵房两个门均应设置挡水门槛。 5、水施39：喷淋管由防毒通道穿至人防外部，未在防毒通道内侧设置防护阀门。 6、缺四层平面图，数字化系统目录四层平面图与图纸不符（仍为三层平面图）；数字化系统专业负责人仅有应翔，总平图专业负责人签字为魏仕杰，不符；图纸疑似未同名替换，作废图与新图混在一起，核实。 电： 1、电施-12：集中控制型应急照明系统图未设置正常照明电源监测线，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3、6、7条。 2、电施-41、43、45、47、49：露台未设置防雷网格不符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4、3、1条。 暖： 1、排烟风机入口处、排烟风管与竖井连接处排烟防火阀应为常开型。 2、暖施-11图：一层消控室，应核对其建筑面积，大于50平米时应考虑排烟设施。无外窗消控室应考虑人员新风需求。 3、暖施-23图：2-2轴排烟风机出口位于加压风机入口下方，且水平间距较短，建议采取措施防止加压送风受烟气污染。 | 整改
14 | 仓山区社会福利中心（综合文化中心） | 福建建工集团有限责任公司 | 福州建功施工图审查有限公司 | 结构： 1、结构计算中，斜交抗侧力构件方向的地震附加数仅考虑1个与实际情况不符，请核实。 2、结构设计总说明第1.2条表格中有关建筑高度有误，请修改。 3、梁柱斜交位置，框架梁面钢筋部分位置水平段锚固长度不满足规范要求。 4、本项目为框架结构，结构计算未考虑楼梯构件影响。 水： 1、1#水施08：屋面北侧雨水斗设置位置未依据建筑找坡设置在低点，造成积水。 2、1#水施10～15：喷淋末端试水设施设于门及窗户的位置，未见立管，无法试水。 3、1#水施17：消防炮设计有多本规范、规程，采用不同的规范、规程，炮的设计方式不同，应核实明确。 4、1#水施18：公共食堂排水支管管径不得小于75mm，见《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第4.5.12条的规定。 电： 1、电施第PM-28：一层变电所气体灭火控制器处未设置消防专用电话分机，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4条。 2、电施XT-05：各层排烟阀采用监视模块，应改为监控模块，同时监控模块设置在相应层模块箱中。 3、电施XT-13：ZLAP配电系统图出线回路计算电流为57A，开关整定为“63A”，建议改为“80A”，出线导线“5x16”改为“4x25+1x16”。 暖： 无 | 整改
15 | 福州苍霞天主教堂 | 福建博宇建筑设计有限公司 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 建筑： 1、地下一层平面“消防泵房”利用非机动车库坡道疏散不妥。 结构：无 水： 1、水总施02：由市政生活给水管接至消防给水系统，其引入管处设置倒流防止器高出地面的高度应明确，确保不被水淹没污染；室外消火栓用水量25L/S，环状网上应至少设置两个室外消火栓。 2、水施12：应补充消防车取水口大样图。 电： 1、强电施D-01：楼梯间疏散照明的地面水平照度不应低于5.0lx，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条。 2、缺配电系统图（二）所提供的强电施D-05与D-04图纸内容相同。 3、强电施D-07：消防水泵一次配电线路中的断路器、接触器、热继电器规格偏小，可按国家图集《建筑电气常用数据》19DX101-1电动机直接启动保护电器的选择，同时图纸编号强电施“D-08”改为“D-07”。 4、强电施D-08：应急疏散照明指示灯系统图上部市电监测线仅引自一层配电箱1AL，未设置二~四层配电箱2~4AL正常照明电源监测线，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.6.7条。 5、强电施D-18：屋面部分防雷网格大于12m，不符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.1条。 暖： 1、暖施-03：值班室应设机械通风。 2、三、四层走道应划分防烟分区。 | 整改
16 | 乐业大厦 | 福建博宇建筑设计有限公司 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 建筑： 1、地下室车位布置不应影响通向疏散楼梯的通路。 结构： 1、设计未注明涉及施工安全的重点部位和环节，未提出防范安全生产事故的指导意见。 2、预制挑板板底与现浇梁底平做法不合理，预制板底筋无法锚入梁箍筋内。 3、主楼筏板厚度偏薄刚度不足，计算书中地基沉降变形（沉降差）超过规范GB 5007-2011第5.3.4条地基变形允许值。 4、应补充考虑土层液化影响的桩承载力计算书。原桩基承载力计算书中说明的持力层有误。 5、应补充楼板底加强筋穿预制叠合板缝的节点做法。 6、未见到重大变更记录单中说明的1#主楼T2楼梯PC做法由铰接改固接的设计图纸。 水： 1、通用图-水-T-01:应明确一~二层建筑体积，以便核实室内消防用水量30L/S,室内消防用水量20L/S是否满足要求； 2、1#楼水-11：各防护区气体灭火实际使用浓度应标明； 3、1#楼水-12：Qx23~24轴工具间未设喷头。 4、消火栓泵扬程115m,泄压阀动作压力1.52mpa,动作压力值偏大。 电： 1、电施-18： 61.96m标高屋面防雷网格大于12m，不符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.1条；电梯机房和楼梯间屋面只有一处防雷引下线，应适当增加。 暖： 1、一、二层商业暖通专业图纸上预留排油烟系统，请明确该部分商业是否可用于经营餐饮。 | 整改
17 | 新区·三江大厦（查绿建） | 中建海峡建设发展有限公司 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 建筑： 1、总体停车场停车位距建筑不应小于6m. 2、地下室变配电房、发电机房面积较大，与地下车库划为同一防火分区且房间门均开向汽车库，应修改。 3、二层人防主要出入口未设直通地下一层的专用楼梯。 4、疏散走道的外开门不应影响疏散走道的疏散宽度。 5、绿建设计：未见BIM技术相关资料（5.3.8得5分） 结构： 1、缺抗浮工况桩反力计算书。 2、CTJ6-6a、CTJ6-10为多柱承台，承台面有弯矩，承台面筋不满足最小配筋率。 3、人防区人防墙下无梁底板配筋及构造不满足闽人防办【2018】56号《福建省防空地下室设计若干技术要求》。 4、地下室顶板是上部结构的嵌固约束位置，主楼与室外地下室顶板面高差1.5米，边界梁宽只有300，未采取措施传递水平力，不安全。 水： 1、水施-02：各防护区气体灭火实际使用浓度应标明。 2、水施-15、27：消火栓系统稳压泵流量1.5L/S，小于系统流量开关动作压力值2.5L/S。 3、水施-27、35：应核实喷淋泵扬程90m,能否满足屋面层最不利喷头灭火压力要求。 电： 1、弱电施-11~13：自动扶梯平台未设置手动火灾报警按钮不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.3.1条，其报警回路与平台感烟探测器共用，并应引自一层消防模块箱。平台通向前室的防火门宜设置监控。 2、强电施-14：生活水泵根据说明为一级负荷，未设置末端双电源互投箱供电，不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第3.2.10条。 3、强电施-21：消防兼平时两用双速风机一次配电回路设置2台断路器，不符合国家图集《常用风机控制电路图》16D303-2的相关要求。 4、强电施-28、30、31：树干式配电的应急照明电源箱，其进线开关采用隔离开关，不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.1.4条第4款。 5、强电施-63：六层西侧办公室面积大于400㎡未设置疏散照明不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.2.3条第1款第3点。 6、变电所、发电机房设置在地下一层，门直接开向车库，不符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第8.3.1条第3款。 暖： 1、暖施-07图：3交A轴处，加压进风口与排烟出口间距较短，建议采取措施防止加压送风受烟气污染。 2、暖施-07图：8交G轴处，排气管接竖井处建议设置防火阀。 3、暖施-08图：无外窗的快递收发室，应考虑人员新风需求。 4、暖施-13、19、25图：E交2轴处楼梯间前室防烟设施不明确，应核实。 | 整改
18 | 福州苏宁影城有限公司装修工程 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 福建新层施工图审查有限公司 | 建筑： 1）SM-001：设计说明第一.3条，《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）应改为GB50325-2020、《大型商业建筑防火规范》DBJ50-054-2013不应做为设计依据。 2）CL-001：阻燃地毯的燃烧性能等级达不到A级。 3）设计深度不足，仅有3#影厅立面图（缺其他影厅立面图），且3#影厅墙面吸声装置、吸声材料与CL-001材料表不一致。 水： 1）水施01：（1）屋面消防水箱容量前后不符（100吨、50吨），应落实；（2）本项目为一类高层建筑，第4、3）条说明室内消火栓系统用水量25L/S，不足，核实修改；（3）装修设计阶段，应明确是否采用网格、栅板类通透性吊顶（若有采用，应依据吊顶具体型式、通透度，核实喷水强度、喷头布置等能否满足《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1、7.1.13条的要求）；（4）应按装修设计要求补充说明喷头与灯具、风口、探头等的安装距离；（5）应进行机电抗震设计；（6）补充微型自动扫描灭火装置流量、压力要求；（7）应明确消火栓、喷淋系统入口压力、流量，否则无法判定是否满足要求，如消火栓是否需要采取减压措施等。 2）水施04、05：（1）应按装修设计图要求，将灯具、风口、探头等在喷淋平面图上表示明确，即补充综合吊顶图；（2）核实并明确影厅高度，若净高大于8米则喷头间距不应大于3米。 3）水施07、08：此2张图设计表达何意不详，“S”、“QXL”管无头无尾何用及为何改造不详，应补充图例及说明。 电： 1）电施-01：设计说明第九条第（2）、（5）条款中，图集02D501-2《等电位联结安装》已淘汰，应采用新版国标图集。 2）电施-02：配电箱3ALE1-1-系统图中，地面疏散指示回路所选导线不应含有‘氯’元素的导线，应修正。 3）电施-08：（10）-（Q）轴处、（10）-（P）轴处，疏散指示标志灯指向存在错误，应修正。 4）电施-09：放映室内疏散门上“安全出口”标志灯存在漏设，自校修正。 5）电施-13：设计说明第3.3条款中，所选的各型导线不应含有‘氯’元素的导线，应修正。 暖： 1）暖施-02：图例中，未明确PYK风口的性能要求。 2）暖施-03：N交10~11区域排烟口与风管之间的排烟防火阀设置不明确。 3）暖施-03：入场层走道隔断布置与建筑平面图不符，影响防烟分区设置，应核实。 4）常闭排烟口现场手动开启装置应明确。
19 | 风云再起游乐汇福州苏宁广场店装修工程 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 福建新层施工图审查有限公司 | 建筑： 1）消防疏散宽度应按“游艺厅”的人员密度重新核实。 2）设计图纸建筑专业负责人为顾晓晔，而施工图审查报告书建筑专业负责人为武锐，二者不一致。 水： 1）S-01：（1）应按装修设计要求补充说明喷头与灯具、风口、探头等的安装距离；（2）应明确本次装修是否采用网格、栅板类通透性吊顶（若有采用，应核实喷水强度、喷头布置能否满足喷淋规范第5.0.1、7.1.13条的要求）；（3）应补充各类图例，如灯具、风口、探头等。 2）S-02：喷水系统试水阀应接入排水管。 3）S-04：（1）水流指示器后管道接至原喷淋管，是否影响了喷淋系统管径、末端试水设施位置变化等，应进行核实并明确；（2）应按装修设计图要求，将灯具、风口、探头等在喷淋平面图上表示明确，即补充综合吊顶图。 电： 1）电施D-01：设计说明第5条第（2）~（4）条款中，导线不应含有‘氯’元素的导线，应修正；设计说明第5条第（6）条款中，穿线钢管管壁厚度未见明确，应补充。 2）电施D-02：设计说明第六条第（9）条款中，穿线钢管管壁厚度未见明确，应补充。 3）电施D-03：火灾自动报警及联动控制系统图中，各子系统导线不应含有‘氯’元素的导线，应修正；火灾自动报警及联动控制系统图中，E280度排烟防火阀数量存在错误，应修正。 暖： 1）N-01：风管穿过防火的墙体时，防护套管设置要求未明确。 2）N-02：挡烟垂壁材质要求未明确。 3）N-02：B-G轴处，排烟管道穿越防火隔墙处排烟防火阀设置未明确。 4）常闭排烟口现场手动开启装置应明确。 | 整改
20 | 南山纵横·瀛洲府铝合金门窗工程 | 福建省岩林建筑装饰有限公司 | 免审 | 建筑： 1、设计说明中设计依据的规范部分版本已过期。 | 整改
21 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司福州市新港支公司室内装饰装修工程 | 武夷装修工程（福州）有限公司 | 免审 | 建筑： 1、装修SM01：应核实采用现行规范、标准做为设计依据。 2、装修SM04：乳胶漆的燃烧性能等级达不到A级。 3、装修PL-03：应核实使用人数，按1.0m/百人复核消防疏散宽度。 | 重新报审
22 | 闽侯县佳华工艺品有限公司8#行政及生活服务楼 | 福建省鑫基建筑工程有限公司 | 免审 | 建筑： 无
23 | 深融财富中心1#、2#、3#楼铝合金门窗装饰工程 | 中星联丰建设集团有限公司 | 免审 | 建筑： 1、设计文件中门窗洞口尺寸应为附框安装后的尺寸，现门窗设计宽度与高度尺寸较上述洞口尺寸小80mm,应修改。 2、可开启高窗未设计便于开启的手动装置。 3、部分防水百叶窗造成房间室内外通联，不能满足节能要求。 | 整改
24 | 国贸2020-72号地块 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 |  | 勘察现场： 1、未采用合适的取土器。 2、岩芯采取率不满足规范技术要求 3、回次记录未按实际编写 4、原位测试数量、间距及深度不符合规范技术要求 5、取样方法不满足规范技术要求 6、岩土描述内容不满足规范技术要求， 7、未按要求填写、摆放岩芯牌 8、勘探孔及泥浆坑未按要求进行回填、封孔 | 整改 通报批评
25 | 鲁能福苑 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 |  | 勘察现场： 1、编录员未持证上岗。 2、取样方法不满足规范技术要求 3、岩土描述内容完整， 4、钻探记录内容不完整、相关责任人签署不齐全 5、勘探孔及泥浆坑未按要求进行回填、封孔 | 整改
26 | 长乐区晟鹏置业有限公司晟鹏江樾城 | 福州城建设计研究院有限公司 |  | 勘察现场： 1、网上备案时间与野外勘察施工时间不符 2、现场技术负责人未在岗 3、未采用合适的取土器 4、取样、测试方法不满足规范技术要求 5、岩芯采取率不满足规范技术要求 6、原位测试数量、间距及深度不符合规范技术要求 7、取样方法不满足规范技术要求 8、样品封装、标识、保管、运送不符合规范技术要求 9、岩土描述内容不满足规范技术要求， 10、原始记录不完整、记录内容不规范 11、未按要求填写、摆放岩芯牌 12、个别作业人员未按要求穿戴安全防护用品 13、临时工棚搭盖不符合安全标准要求 | 整改 通报批评
27 | 冠坤柒号院地下室基坑支护 |  | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 基坑工程： 一、危及基坑安全的问题以及不符合“专家论证意见”的问题： 1.1 计算书不完整：①缺水平内支撑体系内力分析、变形和配筋计算；②缺格构柱承载力和立柱桩承载力验算； 二、存在的其他方面重要的问题： 2.1 冠梁水平刚度取值不合理：剖面计算过程中，冠梁水平刚度取2MN/m不合理，实际上，在没有施工措施保证的情况下，冠梁水平刚度应为零； 2.2 被动区加固宽度个别不足：对于3-3剖面，基坑底淤泥厚度大于6.0mm，基坑开挖深度8.5m，坑底土体加固宽度仅2.6m，加固效果难以达到设计效果； 2.3 个别监测点布置不合理：深层水平位移监测点个别布置缺少代表性（不在基坑周边中点或水平位移最大位置），内支撑应力监测点个别离节点较近，作为最重要和最大的受力构件环形梁未布置应力监测点，且轴力监测点少于3个点； 2.4 个别监测内容未在监测点平面布置图上体现，设计说明中有围护桩内力和立柱竖向位移内容，但监测点平面布置图上并没有监测点。 | 整改
28 | 世茂帝封江基坑项目 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 建设单位：福州茂洲置业有限公司 | 基坑工程：1、世茂帝封江项目建设单位疑似未经施工图审查进行现场施工 | 整改 通报批评
29 | 地铁4号线 陆庄站 （原西二环站） | 设计：中铁上海设计院集团有限公司 勘察：福建省建筑设计研究院有限公司 | 中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司 | 设计： 1、对于坑底上体为残积砂质粘土和全风化岩不宜进行土体加固； 2、基坑内降水井布置缺少针对性，对于坑底土体为淤泥质土部分不应布置降水井，采用管井降水有效滤水管长度仅6m 勘察： 1、补充规范使用原则； 2、桩基工程分析评价内容不全（附属结构）； | 整改
30 | 地铁4号线 省立医院站 | 设计：上海市隧道工程轨道交通设计研究院 勘察：福建省建筑设计研究院有限公司 | 中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司 | 设计： 1、风化岩和残积土为弱含水层，存在渗流作用渗流稳定性问题，基坑支护设计中，应补充地下连续墙墙底落在风化岩（砂土状强风化岩）在承压水作用下的稳定性计算。 2、补充承压水降水设计参数。 3、回灌井布置间距较大（近30m）。 勘察： 1、补充规范使用原则（抗震规范）； 2、钻孔MDZ3-09-03、MDZ3-09-14、MDZ3-09-16孔深请复核，是否满足规范要求。 | 整改
31 | 地铁5号线 洪塘路站 | 设计：海峡（福建）交通工程设计有限公司 勘察：福州市勘测院 | 中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司 | 设计： 1、主体围护结构设计说明（一）中，规范《建筑抗震设计规范》版本应说明2016版。 2、本工程是地铁5号线与4号线的连接站，设计中应复核该站与4号线连接位置的桩基，底板抗浮及相关位置结构梁与墙体复杂受力情况，按不利工况考虑计算。 3、地下连续墙墙底应补充渗流稳定性计算（墙底为风化岩）。 4、4#和5#线换乘节点与4#、5#线施工先后顺序宜进一步细化补充。 5、基坑内降水井布置缺乏针对性，管井的滤管段布置应根据含水层位置设计，基坑底风化岩为弱含水层，在水头作用下存在渗流破坏的可能，应对该层承压水进行降水，防止渗流破坏。 6、换乘点的坑中坑开挖深度较深，宜考虑两侧不平衡土压力引起的支护桩受力变化。 勘察： 1、勘察大纲补充参考规范编号； 2、补充完善主体及附属建筑概况； 3、个别钻孔移位较大，建议补勘； 4、岩脉剖面连线不合理。 | 整改
32 | 地铁6号线 樟岚站（原芦岐站） | 设计：广州地铁设计研究院有限公司 勘察：福建泉州勘测设计有限公司 | 中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司 | 设计： 1、岩石物理力学指标不完整，如填砂、填石未提供C值且填石层取8°很不合理，计算书中部分设计参数有误； 2、基坑支护中冠梁刚度取值有误，对于标准段应取零值。 3、土体加固后C φ值取值不合理，对于软土取φ30°偏高； 4、基坑开挖到设计高程后，坑底存在承压含水层应补充抗突涌强度，渗流稳定性验算（地下连续墙底落在会水层上） 5、应补充地下水控制设计、计算，且图纸应补充降水内容； 6、基坑底加固土体采用承载力检测不合理； 7、在软土坑内采用真空降水意义不大，淤泥渗透系数一般在10-7~10-8之间。 8、车站主体结构计算书中场地类别取Ⅱ类，车站围护结构计算书中场地类别取Ⅲ类，不一致，应判别。 勘察： 1、未评价地基的稳定性，违反《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001,2009年版）第4.1.11条第3条规定。 2、填砂层未进行液化判别，违反《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010,2016年版）第4.3.2条规定。 3、2020年12月18日报送的抽水试验观测等原始资料为重新编写，不是原始资料。 4、残积土-风化岩的空隙承压水头高达17.0-29.5米，划分为弱承压水，不合理。报告中该层地下水存在突涌问题，而地下水对基坑开挖影响评价为影响小，相互矛盾。 5、未提供近3-5年及历史最高水位。 6、未描述钻孔封孔情况。 7、场地抗震地段为不利地段，报告中场地稳定性评价为较好，适宜性为适宜，评价不合理。 | 整改 通报批评
33 | 地铁6号线 营前站 | 设计：上海市隧道工程交通设计研究院 勘察：福州市勘测院 | 中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司 | 设计： 1、层架结构及钢结构屋盖基本风压按0.8KN/㎡，偏低，建议按100年重现期考虑，和主体结构设计基准期保持一致。 勘察： 1、勘察大纲缺岩土工程勘察等级； 2、补充完善车站主体及附属建筑工程概况； 3、个别钻孔移位较大，建议补勘。 | 整改