
福州市其他建设工程（一般项目）消防验收备案告知承诺制工作指南（试行）

为进一步提高告知承诺制办理效率，简化申报材料、现场评定等流程，根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《福建省消防条例》、《福建省建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《福建省建设工程消防设计审查验收实施细则》（闽建〔2023〕14号）等规定，结合福州实际，现制定《福州市其他建设工程（一般项目）消防验收备案告知承诺制工作指南（试行）》。具体内容如下：
一、适用范围
符合规划许可或《福州市既有建筑使用功能正负面清单（2025年修订版）》要求的具有合法产权证明文件的以下两类建设工程，可适用本指南：
（一）建筑面积不大于300㎡的商业服务网点；
（二）场所建筑面积不大于300㎡的（除住建部58号令第十四条第四、五、六、十款所列建筑功能类型外）公共建筑。
场所建筑面积不大于1000㎡的办公建筑装修以及单、多层住宅建筑等省厅《其他建设工程分类目录清单》中的一般项目根据省厅规定办理消防验收备案手续，不适用本指南。
二、办理要求
符合本指南适用范围的项目，采用告知承诺制方式申请备案的，建设单位应当提供以下材料：
（一）建设工程消防验收备案表（告知承诺制）（见附件1）；
（二）建设工程告知承诺书；
建设单位提交备案表以及承诺书后，住建部门进行形式审查。申请材料齐全的予以备案，出具备案凭证。申请材料不齐全的，一次性告知补正理由。不符合告知承诺制办理条件的，不予受理并告知理由。
三、抽查比例
住建部门对本指南办理范围内的其他建设工程（一般项目）依法进行“双随机、一公开”备案抽查，抽查比例不低于20%。
四、现场评定
对抽中的项目，住建部门按照安全疏散、电气线路、装修材料、防火分隔、消防设施等五方面内容进行现场评定，并填写《建设工程消防验收评定表（告知承诺制）》（见附件2）。
五、结论出具
现场评定后，根据检查结果出具《建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书》。现场检查不合格的，应当责令建设单位立即停止使用，并组织整改。整改完成后，向住建主管部门申请复查，复查合格后建设单位方可恢复使用。
六、撤销情形
存在下列情形之一的，住建部门应当依法撤销依照本指南办理的其他建设工程（一般项目）消防验收备案（告知承诺制）结论，出具《撤销建设工程消防验收备案决定书》（见附件3），责令停止使用并重新申报消防验收备案，不再适用本指南规定的告知承诺制办理消防验收备案：
（一）对不符合适用告知承诺制的建设工程，故意拆分或者以弄虚作假方式申请告知备案的;
（二）告知承诺项目的实际情况与建设单位承诺严重不符的（包括但不限于告知承诺项目属于“两违”建筑或者使用性质违反规划要求的建筑）。
七、档案管理
住建部门应当按照《福建省建设工程消防设计审查验收档案归档指南》加强消防验收备案（告知承诺制）档案管理工作，加强对现场评定情况的音视频、照片等资料收集和固定，提高消防验收备案（告知承诺制）现场消防设施条件的可追溯性。
八、其他
本指南自印发之日起施行，有效期两年。

附件：1.建设工程消防验收备案表（告知承诺制）
2.建设工程消防验收评定表（告知承诺制）
3.撤销建设工程消防验收备案决定书






附件1
建设工程消防验收备案表（告知承诺制）
工程名称：（印章）	             申请日期：  年	 月	日
	建设单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	工程地址
	


	工程投资额（万元）
	
	建筑面积（m2）
	

	□装饰装修
	装修部位
	□顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他

	
	装修面积（m2）
	
	装修所在层数
	

	
单位类别
	
单位名称
	法定代表人
（身份证号）
	项目负责人
（身份证号）
	联系电话（移动电
话和座机）

	建设单位
	
	
	
	

	产权证明文件
	

	
所在建筑名称
	结构
类型
	使用
性质
	
耐火等级
	层数
	高度
（m）
	占地面
积（m2）
	建筑面积（m2）

	
	
	
	
	地上
	地下
	
	
	地上
	地下

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设工程竣工验收消防查验情况及意见

	一、基本情况




建设单位（印章）：                           项目负责人签名：  	

                                                                                                  年     月     日

	备注：



1

附件2

建设工程消防验收评定表（告知承诺制）
	序号
	工程内容
	检查项目
	检查方式
	检查要求
	检查结果

	1
	安全疏散
	安全出口
	全数检查
	建筑面积大于200㎡时，应满足自任一点可沿两个以上不同方向疏散路线疏散至两个及以上安全出口。
	

	
	
	疏散门
	全数检查
	1.疏散门净宽度不应小于0.8m、净高度不应小于2.1m，人员密集公共场所的疏散门净宽度不应小于1.4m；
2.疏散门开启方向是否符合要求。
	

	
	
	疏散走道
	全数检查
	1.疏散走道净宽度不应小于1.1m、净高度不应小于2.1m，人员密集公共场所的疏散走道净宽度不应小于1.1m，设置疏散楼梯的,净宽度不应小于1.1m；
2.疏散走道应保持通畅。
	

	2
	电气线路
	电线
	抽查2处,当总数不大于2处时全部检查
	在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或封闭式金属槽盒布线。明敷设置的塑料管、槽盒、接线盒、分线盒应采用燃烧性能等级不低于B1级的难燃制品并提供型式检验报告。
	

	
	
	用电设施
	抽查2处,当总数不大于2处时全部检查
	1.检查开关、插座和照明灯具靠近可燃物时的防火措施；
2.额定功率不小于100W的高温照明灯具的引入线应采用不燃材料作隔热保护；
3.额定功率不小于60W的高温照明灯具不应直接安装在易燃、可燃物体上或采取其他防火措施；
4.配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应安装在燃烧性能等级低于B1级材料上。
	

	3
	装修材料
	顶棚
	全数检查
	商业服务网点应采用燃烧性能等级为B1级及以上(难燃)的材料，无窗房间应采用燃烧性能等级为A级及以上(不燃)的材料，公共建筑应采用燃烧性能等级为A级(不燃)的材料（《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中表5.1.1规定顶棚采用燃烧性能等级为B1级的场所除外），所用材料应提供相应型式检验报告。
	

	
	
	墙面
	全数检查
	应采用燃烧性能等级为B1级及以上(难燃)的材料，无窗房间应采用燃烧性能等级为A级及以上(不燃)的材料，所用材料应提供相应型式检验报告。
	

	
	
	地面
	全数检查
	应采用燃烧性能等级为B2级及以上(难燃)的材料，无窗房间应采用燃烧性能等级为A级及以上(不燃)的材料，所用材料应提供相应型式检验报告。
	

	4
	防火分隔
	防火（隔）墙、防火门、防火窗
	全数检查
	1.设置厨房的应采用耐火极限2.0h以上的防火隔墙、甲级或乙级防火门、甲级或乙级防火窗等与其他部位完全分隔；
2.管道穿越厨房、附属库房、设备用房等防火隔墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵；
3.燃气管道不得穿越其他用房。
	

	5
	消防设施
	室内消火栓系统
	抽查2处,当总数不大于2处时全部检查
	1.涉及改变原主体建筑功能布局需增设室内消火栓的，新增设消火栓应接入原主体建筑消火栓系统；
2.建筑内部各功能区域的火灾最不利点，均应满足两股室内消火栓充实水柱有效覆盖。
	

	
	
	火灾探测器、手动报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播
	抽查2处,当总数不大于2处时全部检查
	1.涉及改变原主体建筑功能布局需增设火灾探测器的，新增设火灾探测器应接入原主体建筑火灾自动报警系统，且应保证建筑内部各功能区域至少设置一个火灾探测器；
2.新增设火灾探测器应设置在探测区域的顶棚或靠近顶棚位置。
	

	
	
	自动喷水灭火系统
	全数检查
	1.涉及改变原主体建筑功能布局需增设喷淋系统的，新增设喷淋系统应接入原主体喷淋系统；
2.涉及改变原主体建筑功能布局需增设洒水喷头的，洒水喷头的布置应满足1只洒水喷头最大保护面积为12.5㎡，每个隔间应至少设置一个喷头。
	

	
	
	灭火器
	抽查2处,当总数不大于2处时全部检查
	1.建筑面积不大于300㎡的商业服务网点中，每层应配置2具以上手提式灭火器；
2.场所建筑面积不大于300㎡的公共建筑中，每层应配置2具以上手提式灭火器，每具灭火器保护距离不应超过25m。
	

	
	
	防排烟
	抽查2处,当总数不大于2处时全部检查
	[bookmark: _GoBack]1.建筑面积不大于300㎡的商业服务网点、场所建筑面积不大于300㎡的公共建筑，涉及改变原主体建筑功能布局的，分隔隔间面积大于100㎡且经常有人停留或走道长度大于20m时，需增设排烟设施；
2.涉及改变原主体建筑功能布局需增设排烟设施的，应重新划分防烟分区。封闭隔间应设置排烟口或排烟阀且单个防烟分区最远点至排烟口水平距离不得大于30m；
3.涉及改变原主体建筑功能布局需增设机械防排烟系统的，新增机械防排烟系统应接入原主体防排烟系统，联动控制方式应保持统一；
	

	现场评定结论：




适用范围：
不大于300㎡的商业服务网点、场所建筑面积不大于300㎡的公共建筑；
主体建筑符合符合规划许可或《福州市既有建筑使用功能正负面清单（2025年修订版）》要求;
未改变建筑使用性质或者火灾危险等级;
未涉及建筑主体和承重结构变动;
未改变建筑防火分区。

附件3
（此处印制住建部门名称）
撤销建设工程消防验收备案决定书
（此处编制文书文号）
当事人：
统一社会信用代码：
地址：
   年   月   日，你司按照《福州市其他建设工程（一般项目）消防验收备案告知承诺制工作指南（试行）》要求向我局申请                建设工程（地址：               ）的其他建设工程（一般项目）消防验收备案告知承诺制，并于   年   月   日取得我局合格结论（此处填写文书类型和文号）。
经查：

（此处填写做出撤销决定的事实、理由和证据）。

根据《福建省建设工程消防设计审查验收实施细则》第二十八条第一款□第（一）项□第（二）项之规定，本局作出决定如下：撤销（此处填写原合格的文书类型和文号）。
你司应当在收到撤销决定书之日起五个工作日内重新申报消防验收备案，不再适用告知承诺方式。逾期未申请备案的，我局将依照《中华人民共和国消防法》的有关规定依法予以查处。
当事人如不服本撤销决定，可在收到撤销决定书之日起六十日内依法向                    申请行政复议，或者在六个月内依法向              人民法院提起行政诉讼。

（住建部门印章）
年   月   日


受送达人：                           送达人：
年   月   日                     年   月   日

备注：本通知书一式两份，一份交受送达人，一份存档

