附件5

装配式建筑评价申请表

（设计阶段）

报建编号        3501021801300130

项目名称  福建省福州儿童医院门诊综合楼

申请单位      福建省福州儿童医院  （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间      2023    年     10    月

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福建省福州儿童医院门诊综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市鼓楼区八一七中路145号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 门诊综合楼 | □ 装配式 混凝土 ☑ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 19145.65 |  | 38 |  | 10 | 6 |  | 7 |  | 61 | 一星 |
| 建设单位 |  | 福建省福州儿童医院 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区八一七中路145号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 申请单位 |  | 福建省福州儿童医院 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区八一七中路145号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 设计单位 |  | 福建省建筑设计研究院有限公司 福建建工集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区通湖路188号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州左岸建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道208号红星点金商务中心金华小区（红星国际二期）1#综合楼13层18单元 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建建工集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区江滨中大道386号国资大厦8层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 361001 |  |  |
| 监理单位 |  | 福州中博建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区祥屿路126号华润万象城二期9号楼1609 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350025 |  |  |
| 部品部件生产单位1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位2 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2019.05-2020.08 | 通过图审机构审查合格的全专业施工图、预制构件深化设计图纸等 |
| 建设准备阶段 | 2019.07-2019.08 | 施工组织设计、施工场地布置、专项施工方案编制等 |
| 建设实施阶段 | 2019.08-2023.07 | 地基与基础施工、主体结构施工、装饰装修施工等 |
| 竣工验收阶段 | 2023.10-2023.12 | 竣工验收、装配式建筑施工阶段评价等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区八一七中路以东、东西河北侧，总建筑面积36664.62m2，地上建筑面积19479.46m2，其中门诊综合楼地上建筑面积19145.65m2，采用装配式方式建造。门诊综合楼分为A楼、B楼两个结构单体，其中门诊综合楼A楼结构体系均为钢框架-中心支撑结构，门诊综合楼B楼结构体系均为钢框架结构。 1、单体概况 本项目中门诊综合楼为装配式建筑。其中，门诊综合楼A楼建筑层数为地上10层，建筑高度为47.70m；结构体系为钢框架-中心支撑结构；门诊综合楼B楼建筑层数为地上3层，建筑高度为14.10m；结构体系为钢框架结构；预制构件范围包括：钢结构、钢筋桁架楼承板、装配式内隔墙。 2.结构设计概况 本项目主体结构合理使用年限均为50年，建筑结构的安全等级为二级；建筑抗震设防类别为乙类，所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别Ⅲ类，特征周期0.65sec；50年一遇的基本风压为0.70KN/㎡，地面粗糙度C类。 上部结构体系及抗震等级：本项目门诊综合楼A楼结构体系为钢框架-中心支撑结构，门诊综合楼B楼结构体系为钢框架结构，抗震等级均为三级。 |  |  |
| 3.主要控制性计算结果 楼栋; 诊综合楼A楼; 诊综合楼B楼. 周期（秒）; Tx; 2.20; 1.2085. Ty; 1.84; 1.126. Tg; 1.42; 1.074. 剪重比; X向; 2.730%; 5.111%. Y向; 3.334%; 5.685%. 层间位移角; X向（风）; 1/2195; 1/2313. Y向（风）; 1/1467; 1/2314. 层间位移角; X向（地震）; 1/590; 1/412. Y向（地震）; 1/694; 1/482. 规定水平力作用下的最大扭转位移比; X向; 1.20; 1.15. Y向; 1.28; 1.17. 4. 本项目结构设计计算所采用的计算程序 本项目采用北京盈建科软件有限责任公司编制的《盈建科结构设计YJK》软件计算。 5.图审概况 本项目施工图设计文件已通过图审机构审查合格，图审机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号： 3501021801300130-TX-001 ；基坑支护、燃气工程等另行送审。 |

| - 评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 主体结构应用情况 门诊综合楼水平构件中预制部品部件全面采用钢结构、钢筋桁架楼承板。水平构件预制部品部件应用比例计算如下，得分均为40分。 评价单元; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 评价分值. 门诊综合楼; 19145.65; 19145.65; 100%; 40. 设计标准化、模数化：本项目门诊综合楼不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，扣0分；门诊综合楼存在不符合扩大模数2M、3M整倍数楼梯间开间及进深轴线尺寸，扣2分；门诊综合楼不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，扣0分。设计标准化、模数化扣分情况：扣2分。 ## 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号） 各评价单元主体结构得分（最高50分）汇总表. 评价项; 混凝土外挂墙板; 梁、板、楼梯、空调板等水平构件; 现浇竖向构件采用装配式模板; 设计标准化、模数化; 部品部件通用化; 减震隔震技术集成应用; 最低分值. 评价要求; 50%≤比例≤80%; 70%≤比例≤90%; 比例≥70%; 存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸; 存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸; 存在不符合1M基本模数整倍数的层高; 100≤轮廓尺寸相同的预制混凝土梁、板类构件个数≤200; 60≤轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数≤120; 评价单元应用减震、隔震部件且技术措施符合现行国家及福建省相关技术标准. 评价分值; 10～25*; 20～40*; 5; -2; -2; -2; 1～2*; 1～2*; 5; 30. 门诊综合楼; 比例; -; 100%; -; 不存在; 存在; 不存在; -; -; -. 得分; -; 40; -; 0; -2; 0; -; -; -. 结论：本项目门诊综合楼主体结构得38分，满足主体结构部分的分值不低于30分的要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目中门诊综合楼内隔墙采用装配式轻钢龙骨复合墙、玻镁板墙体。其应用比例及评价分值详见下表： 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号） 结论：本项目围护墙与内隔墙项，门诊综合楼得10分，满足围护墙与内隔墙部分的分值不低于10分的要求。 评价单元围护墙与内隔墙得分（最高20分）汇总表. 评价项; 非承重围护墙非砌筑; 围护墙与保温、隔热、装饰一体化; 内隔墙非砌筑; 内隔墙与管线、装修一体化; 内隔墙与装修一体化; 内隔墙与管线一体化; 最低分值. 评价要求; 比例≥80%; 50%≤比例≤80%; 50%≤比例≤80%; 50%≤比例≤80%; 50%≤比例≤80%; 50%≤比例≤80%. 评价分值; 10; 4～10*; 5～10*; 2～5*; 1～2*; 1～2*; 10. 门诊综合楼; 比例; 0%; -; 80.2%; -; -; -. 得分; 0; -; 10; -; -; -. |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。本项目采用全装修施工，因此根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号），采用全装修；未采用干式工法楼面、地面；未采用集成厨房；未采用集成卫生间；未采用管线分离技术； 结论：本项目装修和设备管线项，得6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 ①本项目主要技术创新应用情况：本项目设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。在设计阶段均采用BIM技术，提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到 LOD3.0 的全专业 BIM 模型，得 1 分；装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得2分。在施工阶段承诺提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计的BIM模型，且建模细度达到LOD4.0，依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》得分2分。提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计 BIM 模型，得 1 分。由建设单位提供施工阶段BIM技术应用承诺函，承诺本项目施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定采用BIM技术应用。则设计阶段BIM技术应用，评价单元均得3分；施工阶段BIM技术应用，评价单元均得3分； ②工程总承包：本项目采用EPC工程总承包模式，得1分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号） 结论：本项目技术创新得分项，得7分，满足技术创新部分的分值不低于5分的要求。 评价单元技术创新得分（最高10分）汇总表. 评价项; BIM技术应用; 可追溯管理系统; 项目组织方式; 绿色建筑; 标准化外窗应用; 装配式混凝土路面、路缘石、围墙、检查井; 最低分值. 评价要求; 设计阶段; 施工阶段; -; 采用工程总承包模式; 按绿色建筑二星标准设计并取得绿色二星设计标识证书; 按绿色建筑三星标准设计并取得绿色三星设计标识证书; 应用比例 ≥60%; 应用比例分别 ≥70%. 评价分值; 3; 3; 2; 1; 1; 2; 2; 1; 5. 门诊综合楼; 得分; 3; 3; 0; 1; -; -; -; 0. |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建省福州儿童医院于1986年6月1日开诊，是福建省最早成立的，也是福州地区一所集儿童医疗、保健、康复、科研、教学为一体的三级综合性儿童专科医院，是福建医科大学非直属附属医院。 医院占地34.07亩，建筑面积9.23万m2。医院职工总数近千人。医院学科齐全，专科特色突出，设备精良，设有临床医技科室41个，其中内分泌遗传代谢专科、小儿哮喘专科、NICU、儿外科、脑瘫专科、呼吸内科、耳鼻咽喉专科、儿童保健科、儿童心理卫生科、康复医学科等一批学科处于省内领先水平，业已成为福州地区儿童就诊的首选目的地之一。 医院始终秉承“艰苦创业优质服务一切为了儿童健康”的办院宗旨，遵循“精、诚、仁、创”院训，不断创新管理理念，以学科建设为主线高质量发展，打造“儿科事业平台、儿童健康港湾”，努力建设立足福州、辐射东南沿海的现代化的儿童专科医院。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人，每单位填写一名人员） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| - 成本分析 本项目是公共建筑，成本增加主要影响因素有：构件连接材料等增加费用；其他费用：深化设计、人工培训等。另外装配式建筑二次墙体均采用装配式轻质墙板，施工费用大大降低。 - 用工分析 与传统施工方式相比，本项目装配建筑用工量减少约80%,由于现场均采用预制构件装配的形式，传统的钢筋绑扎、混凝土浇筑、支模、临时支撑等工序大大减少，相应的用工量也减少，同时由于装配式建筑预制构件的吊装，相应吊装工有所增加。 3、用时分析 本项目免去支撑模板、减少室内抹灰、外墙油漆等的时间。随着工人的熟练程度、信息化技术、设备磨合度、现场管理水平等方面的提高，装配式结构施工的速度将得到有效提升。 4 、四节一环保分析 装配式建筑大大减少了施工现场木方、模板、管等原材的使用及混凝土的浇注量，减少了施工中部分人力投入，可有效降低噪声与空气污染的产生，增加了绿色施工效益。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目中门诊综合楼装配式建筑设计阶段预评价相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各评价单元装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。其中，门诊综合楼主体结构得分Q1=38、围护墙和内隔墙得分Q2=10、装修和设备管线得分Q3=6、技术创新得分Q4=7， P=（Q1+Q2+Q3+Q4）/100=（38+10+6+7）/100×100%=61%，故装配率为61%。自评本项目门诊综合楼设计阶段预评价为装配式建筑，其中门诊综合楼设计阶段预评价为一星级装配式建筑。 福建省福州儿童医院 盖章: 2023年 10 月 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 本项目中门诊综合楼装配式建筑设计阶段预评价相关资料完整，主体结构部分评价分值不低于30分，围护墙和内隔墙评价分值不低于10分，技术创新分值不低于5分，单体装配率均不低于50%；其中门诊综合楼装配率均为61%，大于60%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）相关规定。同意本项目设计阶段预评价为装配式建筑，其中门诊综合楼为一星级装配式建筑。 签字： 2023年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| 福州市城乡建设局 盖章: 年 月 日 |  |  |  |