附件：

2018年度福州市勘察设计、建筑节能与绿色建筑及海绵城市设计质量检查情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 勘察设计单位 | 审查单位 | 勘察、设计存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世茂集团长乐市金峰项目（一期） | 福建岩土工程勘察研究/中元（厦门）工程设计研究院有限公司 | 泉州泉建 | 勘察： 1.分层水位的测量结果与水位地质条件及经验有出入。建议复核卵石、卵石、砾砂等层的水位。 2.含水层描述部分内容前后有矛盾，如①粉质粘土描述为隔水层，渗透性评价又是为孔隙潜水，需检查。 3.设计基本地震加速度为0.125g，提供不准确。 4.基坑工程影响范围内土层参数提供不完整，建议补充③粉质粘土相关参数。 设计： 建筑： 1.节能设计：外门窗开启方式有平开。推拉两种方式，修编后的省标闽2015-J-39热工性能参数不同，应取不利值或分别不同数据进行计算。. 2.合用前后，C2015，未见大样. 结构： 1.结施3G-S4：本工程有效桩长大于35米，为三节及以上的预制桩，桩身质量检测仅要求采用动测法，不满足闽建[2017]1号文第二（二）条要求。 2.基础平面中说明第三条定义主楼桩基础设计等级为丙级有误，违反JGJ94-2008中3.1.2条要求。 3.本工程桩基采用PHC管桩，未按照《结构设计若干规定》第6条要求，验算主楼桩基的水平承载力。 水： 1.xR59w(一期)-5s-01:一层公共部位应设置简易喷淋系统。 2.xR59w(一期)-5s-08:6F、7F、31F、32F消火栓栓口动压大于0.5Mpa，应采取措施。 3.防空地下室施工图防护专项审查报告：未见给排水专业审查意见表。 4.xR59w(一期)-2s-04:第5防火分区（消防泵房防火分区）未见单独设水流指示器、末端试水阀等。 电： 1.设计说明中9.3条与9.7条，风管防火包裹耐火极限要求不一致。 2.一、二层平面图社区用房夏季降温措施不明。（A4#楼） 3.地下室Ａ、Ｂ区Ｄ１－６轴和Ｄ-２９轴处送风口与排烟风口距离小于１０ｍ不符合规范要求（GB50016-2006第9.4.7条） 人防设计说明中防火措施不明确。 |
| 2 | 透堡镇塘里村农民住宅小区 | 中交远洲交通科技集团有限公司/福建省中恒华筑建设设计有限公司 | 莆田市中心 | 勘察: 1.未按含水层分层量测地下水位，不满足GB1350021-2001（2009版）7.2.2条. 2.基础支护参数提供不全，（部分土层缺固结快剪强度指标，不满足GB50021-2001（2009）4.8.11条第4款 3.基础排降水措施建议部分不合理. 设计： 建筑： 1.机动车库出入口未设置减速安全措施，违反《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第3.1.7条的规定。施工图审查合格证、报告书、回复单中建的楼栋数不一致。 2.缺1-3#楼、5#-11#楼的图纸 3.建施01第十六条：①《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》已废止，应采用现行标准；②外窗可开启面积按所在房间面积的8%控制，不符合《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2014第4.1.11条的规定。 4.建施02附表1.4.1：屋面、窗墙面积比，外窗遮阴等的考核标准不符合《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ13-62-2014表M-3的规定。（《节能报审表》类似） 5.建施通01:3#楼北侧为消防登高面，东北角凸出单层裙房，未标明尺寸，应核实裙房进深是否大于4m，否则不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.1条。 结构： 1.所提供的施工图设计文件审查合格书、审查报告书以及各专业审查意见书中相关子项的内容不一致。 2.本项目采用PHC管桩，单桩及双桩短向基础梁线刚度应满足《福建省建筑结构设计若干规定》第5条要求。 3.框架柱短边尺寸均采用300mm，部分边柱位置框架梁面钢筋水平段锚固长度是否满足要求不详，请落实。 4.多层框架结构计标未计入楼梯构件对地震作用及效应的影响不妥，请复核。 水： 1.各楼水施02/05：空调设备冷凝水的排水，无间接排水措施，违反规范《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中第4.3.13条第4款强制性条文的规定。 2.上部各楼水施01.05：说明市政给水压力0.20Mpa，系统图标柱0.25Mpa，核实，并落实本项目自由市政直供，给水压力能否满足要求。 3.地下室水施05:生活水池进、出水管短流. 电： 1.12#、13#、15#、16#楼电施02图：设计依据中《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95已淘汰，应采用新版规范。 2.12#、13#、15#、16#楼电施04图，配电箱（12.13.15.16）AW中，wp1~wp7回路断路器选错（分励脱扣附件、辅助触点取消），应修正。 3.地下室电施05图：火灾报警系统中，高位消防水箱流量开关直启消防栓泵控制线未见，应修正。 4.地下室电施07图，配电箱ALE-01、ALE-02.ALE-03中，1E1~1E3回路导线根数错误，应修正。 暖： 1.设计说明中车库排烟量计算依据不一致，其中有依据旧规范的情况（如按6次/h计算排烟量）。 2.地下室平面图中部分防火阀距墙大于200mm.。 |
| 3 | 连江县人民武装部民兵训练基地 | 福建省东辰勘察院/福建省南方建筑设计有限公司 | 武夷山城乡 | 勘察： 1.本工程基坑工程安全等级为二级，开挖深度5.54-8.08米，支护方案采用放坡，违反《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012，第3.3.2条. 2.基坑开挖监测内容缺项。 设计： 1.建筑：建施02：综合楼东侧、公寓楼北侧消防车登高操作面为设计到位（与道路路牙等关系）。 2.建施01：设计总说明第十.4条，所有外窗均应采用安全玻璃墙。 3.建施05、地下室建施05：消防控制室防水淹的技术措施不到位（门槛构造做法未详）、消防水泵房未采用防水淹的技术措施（GB50016-2014第8.1.8条） 4.建施05-10：消防电梯前室内不应开设普通电梯门（GB50016-2014第7.3.5.3条） 5.地下建施05：未设置汽车坡道防洪挡板、减速带做法未详。 结构： 1.说明2.3条，场地类别空缺。 2.结构图钢筋符号打印错误。 3.装配式专篇，应进一步补充连接施工要求，以及保证施工质量的具体措施如影像监测等。 4.穿层柱如何进行装配连接，应加强连接构造及配筋，计算中考虑柱的实际长度。 水： 1.核实屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力是否满足50年重现期的雨水量。 2.核实各类给水管、消防管由人防清洁区进入人防口部时，是否应在人防清洁区内侧设置防护阀门（水施02（修）03修、04） 3.消防水箱进水管上未设水表 4.绿建报审表第6.2.4条不应得分，因卫生间未设水表计量。 5.未见人防审查意见 电： 1.DC24V供电的ZXVA传感器设置在被监测配电箱内，不符合规范规定。如综合楼电施-07（修）、地下室电施-08. 2.综合楼电施-23：疏散通道未按规定设置疏散照明和灯光疏散指示标志。 3.地下室电施-09.变电所所在建筑物存在采用TN-C-S系统的情况，不符合规范规定。 4.综合楼电施-02（修）：图名与图纸目录的图纸名称不一致。 暖： 1.设计说明中水泵房通风换气次数取值错误（6次/h），应为4次/h(GB50736-2012表6.3.7) 2.设计说明中，车库排烟量的计算未按新规范（GB50067-2014）要求进行。 |
| 4 | 闽侯县大义中学体艺楼幕墙工程 | 福建省龙岩市建筑设计研究院 | 星华审查 | 幕墙： 建筑： 1.本工程为大型外窗，建议不体现“玻璃幕墙” 2.图号09：玻璃幕墙隔层防火大样图与本工程无关，建议删除 结构： 1.幕墙图纸应加盖注册结构工程师职业注册章 2.结构计算书和设计说明有关抗震设防烈度不一致请设计单位复核。 |
| 5 | 海峡体育中心项目周边收储地块八（奥体11#地）养老中心 | 福建省闽中地质工程勘察公司 | 福州市中心 | 勘察： 1.部分土层固结快剪强度指标提供不完整，不满足GB50021-2001（2009版）4.8.11条第二款。建议复核淤泥强度指标。 2.建议复核（5）中砂层，（6）圆砾层地下水位。 3.施工图审查单位提出的基坑开挖边界外布置勘探点的审查意见未见落实，违反DBJ13-84-2006第5.4.3条。 |
| 6 | 福建省闽清高级中学教学办公综合楼 | 漳州市闽中南岩土工程勘察有限公司 | 漳州市中心 | 勘察； 1.工程基坑工程安全等级为二级，开挖深度6.50m，支护方案采用放坡，违反《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012第3.3.2条。8.2.2条：缺构件隔声分析报告，本条不应得分。 |
| 7 | 鼎辉财富广场 | 福建省闽武长城岩土工程有限公司 | 泉州建欣 | 勘察： 1.地下水埋藏条件评价不完整，不满足GB50021（2009版）7.1.1条第4款。 2.少量土的渗透性评价（3.1节）与试验成果及经验值不符，建议复检残积土及风化岩渗透系数。 3.部分土的抗剪强度指标提供不完整（固结快剪），不满足GB50021（2009版）4.8.11条2款。 |
| 8 | 长乐市玉田初级中学重建项目 | 福建省建筑轻纺设计院 | 厦门东 厦 | 勘察： 1.地下水含水层卵石层，未做抽水试验。对地下水的含水层卵石层，未做抽水试验，地下水与地表水补排关系未查清及对地下水位的影响不清，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第7.1.4条。 2.填土层勘察评价违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第6.5.5条。 3.有关问题：预测拟建物的变形特征分析不合规范要求。建议：建议重新核实地表水与地下水补排关系及有关水位。 |
| 9 10 | 闽侯经济技术开发区二期吾易、斯坦扉、旺成及乾达等四家企业边坡工程 福州北站改扩建工程安置地C地块 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 福州市规划院 | 华大审 查 福州市中心 | 勘察： 1.地下水埋藏条件表述不够清楚，不满足GB50021-2001（2009版）7.1.1条；GB50330-2013 4.2.1条。 2.缺边坡工程勘测具体内容建议，不满足GB50021-2001（2009版）4.7.9条。 3.边坡设计参数建议值不全，缺部分土层饱和剪指标，不满足GB50021-2001（2009版）4.7.9条。 边坡： 吾易光电企业、斯坦扉乐器企业 1.审查后的施修01、02、04、14未装订在审查后的图册中，无法判定已修改完备。 2.重力式挡墙的持力层为残积粘性土，地基承载力特征值为200KPa，审查要求图纸上应予以明确，设计修改后要求承载力220KPa，未明确是否考虑了承载力的修正。 3.设计方案论证中，要求验算施工临时开挖面的稳定性，实际图纸未表示施工开挖面的坡度要求，也未回复是否能满足稳定要求。 乾达重型机械企业 1.施15：边坡7-7剖面、施16：边坡8-8剖面、施17：边坡9-9剖面不见计算书。实际计算书中的9-9剖面，应为图纸的10-10剖面，计算书与图纸关系不对应。 2.立面图上框架及锚杆的水平间距似为2.5米，实际未明确标注。但7-7、8-8、9-9剖面标注的锚杆水平间距为3米。因无计算书，无法判定水平间距如为3米时是否满足稳定要求。 旺成食品企业 1.01修锚杆框架处于二（b）类露天环境，未说明框架钢筋砼保护层的要求，违反G1350010第8.2.1条。 2.07修框架立面图，未标明框架的跨度尺寸。框架大样图上为3-4米，实际锚杆水平间距为2.5米，图纸表达极不认真。 以上图纸为同一单位设计，应将审查合格的图纸，按每个边坡为一册图纸装订，而不是将审查未修改的图纸装订一册、审查修改的图纸再装订一册。 装配式： 1．按竖向分布筋平担墙底剪力，不参与抗弯计算复核预制墙段的边缘构件配筋，墙身分布筋间距300应改为200。 2．应对竖向钢筋连接的施工过程提出具体要求，对灌浆的过程资料存档和验收条件提出可操作实施的措施。 |
| 11 | 天城花园 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 福建建科图 审 | 装配式： 1．缺预制率计算书中非结构砼体积的计算书。 2．未见拆分平面图和构件详图。 3．外墙竖向连接中（节点）预制构件紧贴现浇箍筋，宜预留现浇钢筋保护层。 4.采用预制外隔墙，且水平未与墙体脱开，应考虑外墙板对刚度影响，降低周期折减系数，不应采用“1”。 |
| 12 | 福州市实验学校 | 福州市晟业建筑设计有限公司 | 福州市中心 | 装配式： 1.未见深化详图和节点详图，以及生产和吊装阶段的构件验算。 2.次梁水平缝验算中，抗剪钢筋的配筋率不满足0.2%的要求如宿舍楼YL-2（1），中学部L6-8（1）等。 3.竖缝计算中未锚入支座的钢筋计入抗剪计算，如宿舍楼YL2（1）。 4.框架梁，竖缝抗剪计算中，实配斜截面承载力319.4KN（中学部二层④×N 轴处）与实际计算不符，请重新复核。 |
| 13 | 保利天悦花园（地块三）C1#~C3#、C5#~C10#及地下室（三） | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 福州市建设工程施工图审查中心 | （公建部分） 违反控制项问题 设计材料缺失： 1、8.1.1条，缺室内噪声级分析报告； 2、8.1.2条，缺围护结构隔声性能分析报告。 评分项不达标问题 1、设计材料缺失问题 1）8.2.9条，缺室内自然通风模拟报告； 2）8.2.10条，缺气流组织模拟分析报告。 2、设计措施落实不到位问题 1）7.2.11条，查结构设计说明、结构绿建专篇、结构平面图，均未采用高耐久性、高性能混凝土，不得分。 3、其他问题 1）节材板块总得分应为37分，违反基本规定的“各类指标的评分项得分不应小于40分”，不符合一星级绿色建筑。 （住宅部分） 违反控制项问题 设计材料缺失： 1、8.1.1条，缺室内噪声级分析报告； 2、8.1.2条，缺围护结构隔声性能分析报告。违反控制项问题 设计材料缺失： 1、8.1.1条，缺室内噪声级分析报告； 2、8.1.2条，缺围护结构隔声性能分析报告。 评分项不达标问题 设计材料缺失问题 1）4.2.2条，缺人均公共绿地面积计算书； 2）4.2.7条，缺遮荫面积比例计算书； 3）4.2.13条，缺透水铺装设计文件和透水铺装面积比例计算书； 4）8.2.10条，缺室内自然通风模拟报告。 2、设计措施落实不到位问题 1）7.2.11条，查结构设计说明、结构绿建专篇、结构平面图，均未采用高耐久性、高性能混凝土，不得分。 3、计算分析报告质量问题 1）4.2.11条，查公共服务设施分析报告，其中公共配套设施分析图无步行距离分析，与标准条文要求不一致。 4、其他问题 1）节材板块总得分应为37分，违反基本规定的“各类指标的评分项得分不应小于40分”，不符合一星级绿色建筑； |
| 14 | 福州北站南广场综合交通枢纽广场——西楼 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 福建省建筑工程技术中心 | 绿色建筑得分项是否完成专项设计（送审时缺项的，是否提供承诺书并附上专项设计合同，是否按要求在3个月内补充送审） 意见：未完成专项设计。缺装修施工图、景观施工图、雨水回用专项设计图纸，且送审时未提供承诺书和设计合同。 违反控制项问题 1、8.1.1条、8.1.2条，查建筑声环境分析报告存在质量问题，报告中仅提供建议装修做法，缺相应装修施工图或承诺函，且分析结论均为不达标 评分项不达标问题 1、设计材料缺失问题 1）8.2.1条、8.2.2条、7.2.3条，缺装修施工图或承诺函和设计合同； 2）4.2.10条、4.2.13条、4.2.14条、4.2.15条、6.2.7条、11.2.2条，缺景观施工图或承诺函和设计合同； 3）6.2.10条，缺雨水回用系统施工图或承诺函和设计合同。 4）4.2.13条，缺下凹绿地面积比例计算书、透水铺装面积计算书； 2、设计措施落实不到位问题 1）6.2.9条，查给排水施工图，未见其他器具的节水技术措施，不得分。 2）6.2.3条，查给水系统展开图、给排水设计说明、给排水绿建专篇，减压阀后压力为0.3MPa，本条只能得3分； 3、计算分析报告质量问题 3）5.2.2条，查可开启面积比例计算书，其分析结果为外窗可开启面积30%，幕墙23%，本条只能得6分； 其它问题（技术措施选择是否恰当，是否落实榕建科[2016]12号海绵建设要求、土地出让中有全装修比例要求的是否落实等等） 查绿建报审表和绿建专篇，技术措施选择恰当，基本落实榕建科[2016]12号海绵建设要求、土地出让中有全装修比例要求。但本项目未在施工图送审时同时报送承诺函或相关专项施工图设计。目前缺相关专项设计。 |
| 15 | 福州市妇幼保健院新院一期建设工程 | 福建省建筑轻纺设计院 | 福州市建设工程施工图审查中心 | 评分项不达标问题 1、设计材料缺失问题 1）4.2.7条，缺遮荫比例计算书； 2）4.2.13条，缺下凹绿地面积比例计算书、透水铺装面积计算书，景观施工图中未见引导屋面雨水进入生态设施的措施； 3）4.2.15条，缺屋面绿化面积比例计算书； 4）4.2.14条，应提供相应计算书和计算过程。 2、设计措施落实不到位问题 1）4.2.10条，查景观施工图，地面非机动车停车无遮阳防雨措施，不得分； 2）6.2.7条，查景观施工图，喷灌设计图中无自动化控制措施，本条只能得7分； 3）8.2.5条，部分主要功能房间无外窗，不得分； 4）7.2.1条，查结构计算书，A区、B区的最大位移与层平均位移比均超过1.20，判定为建筑形体不规则，本条只能得3分； |
| 16 | 金辉城市广场A2#楼及地下室 | 北京华巨建筑规划设计院有限公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务所有限公司 | 绿色建筑得分项是否完成专项设计（送审时缺项的，是否提供承诺书并附上专项设计合同，是否按要求在3个月内补充送审） 意见：缺见景观施工图和全装修施工图。 评分项不达标问题 1、设计措施落实不到位问题 1）4.2.15条，报审表得分，承诺函中未承诺此条，且绿建专篇中无相关内容，但景观方案中有屋顶绿化内容，提供材料不一致； 2）5.2.1条，查绿建专篇和节能计算书，绿建专篇中为不达标，且节能计算书中窗墙面积比大于0.5，不得分； 3）7.2.6条，查装修施工图，卫生间无整体化定型设计，不得分； 4）5.2.6条，暖通说明中多联机制冷性能系数不符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的限定值要求，也不符合绿建评分要求，不能得分； 2、计算分析报告质量问题 1）4.2.8条，查公交分析图，图中两个公交站点均只有一条公交路线，本条只能得6分； 2）4.2.6条，查室外风环境模拟报告，其中所有的模拟图均没有风速和风场显示，不能作为得分依据。 3）8.2.1条，室内噪声未考虑室内噪声源，不符合得分要求； 4）8.2.2条，隔声报告中楼板的标准化撞击声压级计算依据不足，计算结果与经验值偏差过大。 其它问题（技术措施选择是否恰当，是否落实榕建科[2016]12号海绵建设要求、土地出让中有全装修比例要求的是否落实等等） 查绿建报审表和绿建专篇，技术措施选择恰当，基本落实榕建科[2016]12号海绵建设要求、土地出让中有全装修比例要求。施工图送审时，已提供承诺函和专项设计合同，但3个月内未补充景观施工图和全装修施工图。 |
| 17 | 世茂连潘天城项目南地块-1~3、5~10#楼、地下室 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 福州建功施工图审查事务所 | 绿色建筑得分项是否完成专项设计（送审时缺项的，是否提供承诺书并附上专项设计合同，是否按要求在3个月内补充送审） 意见：设计文件缺失。施工图送审时已提供承诺函和专项设计合同，但3个月内仅补充景观方案文本，缺见景观施工图。且方案文本未按照景观承诺函进行设计，未体现下凹绿地、无透水铺装，方案文本中设有水景，与承诺函矛盾。 其它问题（技术措施选择是否恰当，是否落实榕建科[2016]12号海绵建设要求、土地出让中有全装修比例要求的是否落实等等） 查绿建报审表和绿建专篇，技术措施选择恰当，基本落实榕建科[2016]12号海绵建设要求，施工图送审时，已提供承诺函和专项设计合同，但3个月内未补充景观施工图 |
| 18 | 正荣府-B1#、B2#、B3#、B5#楼及地下室（地块三） | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 福州建功施工图审查事务所 | （公建部分） 绿色建筑得分项是否完成专项设计（送审时缺项的，是否提供承诺书并附上专项设计合同，是否按要求在3个月内补充送审） 意见：景观专项设计涉及6.2.7，6.2.12、4.2.13条等相关内容与绿色建筑报审表得分项不一致。 违反控制项问题 1、8.1.1条，缺室内噪声级分析报告； 2、8.1.2条，查隔声性能分析报告存在质量问题，其分析结果均未经过频谱修正；报告中外窗类型与设计文件不符；未分析楼板标准化撞击声压级； 3、6.1.1条，查景观施工图技术措施落实不到位，设有景观水体，但未采用非传统水源作为补水水源。 评分项不达标问题 1、设计材料缺失问题 1）5.2.2条，缺外窗可开启面积比例计算书； 2）8.2.1条，缺室内噪声级分析报告； 3）8.2.7条，缺控制眩光措施的说明； 4）8.2.9条，缺室内通风模拟分析报告。 2、设计措施落实不到位问题 1）5.2.3条，查节能计算书，B2#楼南向窗墙比0.41，综合太阳的热系数0.37，不满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求，本条第一款不能得分； 2）6.2.7条，查景观施工图，未配置耐旱植物，不应得分； 3）6.2.12条，查景观施工图，设有景观水体，不应直接得分； 3、其他问题 1）节地板块得分33分，违反基本规定的“各类指标的评分项得分不应小于40分”，不符合一星级绿色建筑。 其它问题（技术措施选择是否恰当，是否落实榕建科[2016]12号海绵建设要求、土地出让中有全装修比例要求的是否落实等等） 4.2.13条，查景观施工图，无下凹绿地设计，未落实榕建科[2016]12号海绵建设要求 （住宅部分） 绿色建筑得分项是否完成专项设计（送审时缺项的，是否提供承诺书并附上专项设计合同，是否按要求在3个月内补充送审） 意见：景观专项设计涉及6.2.7，6.2.12、4.2.13条等相关内容与绿色建筑报审表得分项不一致。 违反控制项问题 1、8.1.1条，查室内噪声级分析报告存在质量问题，室外噪声源以环评现状监测值为依据，不符合标准要求，应以环境噪声预测结果为依据； 2、8.1.2条，查隔声性能分析报告存在质量问题，其中分析结果均未经过频谱修正；报告中外窗类型与设计文件不一致；未分析楼板标准化撞击声压级； 3、6.1.1条，查景观施工图技术措施落实不到位，设有景观水体，但未采用非传统水源作为补水水源。 评分项不达标问题 1、设计材料缺失问题 1）4.2.5条，缺环境噪声预测分析报告，不应得分； 2）5.2.2条，缺外窗可开启面积比例计算书。 3）4.2.1条，人均用地指标计算书，且应按标准规定的方法进行加权计算； 2、设计措施落实不到位问题 1）4.2.10条，查建筑施工图、景观施工图，地面非机动车停车未设置遮阳防雨措施，不应得分； 2）6.2.7条，查景观施工图，未配置耐旱植物，不应得分； 3）6.2.12条，查景观施工图，设有景观水体，本条不应直接得分。 3、计算分析报告质量问题 1）4.2.6条，查通风分析报告，根据图8，夏季场地内出现旋涡，本条第二款不应得分； 2）8.2.1条，查室内噪声级分析报告，卧室的夜间室内噪声级最大为37.2dB，不符合得分要求（≤33.5dB），本条不能得分； 4、其他问题 1）绿建专篇3.5.7条表述与报审表8.2.5条冲突； 2）绿建报审表中，自评汇总的得分多次重复计算，统计有误； 3）经统计，节地板块得分38分、节材板块得分35分，项目总得分43分，违反基本规定的“各类指标的评分项得分不应小于40分，一星级绿色建筑的总得分应达到50分”，不符合一星级绿色建筑。 其它问题（技术措施选择是否恰当，是否落实榕建科[2016]12号海绵建设要求、土地出让中有全装修比例要求的是否落实等等） 4.2.13条，查景观施工图，无下凹绿地设计，未落实榕建科[2016]12号海绵建设要求 |
| 19 | 福州市樟岚中央片区道路工程（樟岚路、彭岐一巷、彭岐二巷、彭岐三巷、万仁一路） |  | 福州市规划设计研究院 | 1、LM-01路面结构设计图第1页中换填层与碎石层之间应增设透水土工布。 2、LH-35绿化工程机非隔离带生态树池大样纵剖面图中断面结构标注是否有误，开孔盲管应埋设在碎石层中，不是在素土层中，且碎石层上层和下层均应铺设透水土工布。 3、SS-22排水工程海绵大样图-双幅路海绵话设施设计横断面图中路沿石开口位置与截污雨水口对应，可能对导致雨水汇流短路，未能很好发挥滞蓄作用，建议将路沿石开口位置与雨水口相错一段距离布置。 4、彭岐一巷、彭岐二巷因道路宽度和横断面设计限制，只采用了人行道透水铺装，建议考虑将人行道树池2~3个进行连通，做成生态树池的形式，可以收集处理人行道路面雨水。 |
| 20 | 福州市下洋南片区一期道路工程（横六路、横三路、纵六路、纵四路） |  | 福州市规划设计研究院 | 1、因道路宽度和横断面设计限制，只采用了人行道透水铺装，建议考虑将人行道树池2~3个进行连通，做成生态树池的形式，可以收集处理人行道路面雨水。 |
| 21 | 安平佳园 |  | 福州市规划设计研究院 | 海绵方案整体设计深未达到要求 1、缺项目下垫面分析。 2、缺项目场地竖向分析。 3、缺场地内外雨污水管道布置情况，若还未设计排水管网，建议同步开展设计。 4、缺地下室分布范围。 5、缺消防车道及登高面分析。 6、缺方案编制依据。 7、未划分雨水汇水分区，应以汇水分区为单位来考虑各分区的雨水处理措施。 8、海绵设施雨量控制分布图图片太小，图片清晰度较低，基本上看不清图纸内容，无法判断图片内容与文字描述是否一致，设施布置是否合理，请重新调整图片表达形式，或以附图形式一并送审。 9、缺雨水径流路径组织图，并细化雨水径流路径。 10、缺项目的达标情况分析。 11、缺对项目雨水外排水量及其水质的监测措施。 |
| 22 | 三江城二期 |  | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 海绵方案整体设计深度未达到要求 1、缺项目区位图。 2、缺项目下垫面分析。 3、缺地下空间布置及其覆土厚度、土壤渗透性及地下水位等分析。 4、缺项目场地雨污水管网资料及其与市政雨污水管网的关系。 5、缺场地竖向分析。 6、缺方案整体设计思路与技术路线。 7、未划分雨水汇水分区，应以汇水分区为单位来考虑各分区的雨水处理措施。 8、方案计算的综合径流系数偏大，故所需调蓄容积偏大，拟建下凹绿地面积为总绿化面积一半，规模偏大，请复核调整。 9、方案中拟采用渗透井处理部分屋面雨水，则需考虑项地块地下水位是否满足该措施的建设条件。 10、缺海绵设施总体布局图和雨水径流路径组织图，并细化雨水径流路径。 11、缺下沉式绿地、透水铺装等海绵措施主要节点的效果图，包括设施结构示意、内部溢流口的设置，以及与周边场地高程关系等。 12、缺项目年径流总量控制率的模型模拟评估分析。 13、缺对项目外排水量、水质的监测措施。 14、缺本项目海绵措施工程量汇总及投资估算表。 |
| 23 | 万科派广场一期 |  | 深圳万都时代绿色建筑技术有限公司 | 海绵方案整体设计合理，但场地雨水汇流排放路径设计需优化，图纸表达不够清晰 1、缺项目地下空间覆土厚度、土壤渗透性及地下水位等分析。 2、缺方案整体设计思路与技术路线。 3、方案中未说明屋面雨水的汇流路径，不知是否全部的屋面雨水都采用断接，与地面收集系统如何衔接？请标注屋面雨落管断接位置。 4、从各汇水分区LID设施布局规模来看，分区一、分区三、分区五调蓄容积不足，而分区二和分区四有调蓄空间，宜采取措施将分区一、三、五不能调蓄的水量引导至分区二和分区四中。 5、缺对项目外排水量、水质的监测措施。 |